## 安装工程费用表
安装工程费用表
建设单位:
工程名称: |  | 鑫广绿环配电室设备安装工程
工程名称： |  | 施工部分
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 总价（万元） | 备注
1 | 柜子拆除 | 项 | 1
2 | 柜子安装 | 项 | 1
3 | 电缆整理及安装 | 项 | 1 |  | 包含附属配件等
4 | 调试 | 项 | 1
5 | 变压器大修 | 台 | 3 |  | 包含测试报告
6 | 后台监控系统 | 套 | 1 |  | 点位数量同低压柜出线断路器数量，系统包含操作软件及平台
7 | 设计费 | 项 | 1
8 | 供电部门项目报备等 | 项 | 1
9 | 项目合计

## 设备汇总表
工程名称：鑫广绿环配电室改造
编号 | 柜体名称 | 名称型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1#配电室
1 | 高压配电柜 | KYN28-12 G01 高压进线柜 | 1 | 台
2 | 高压配电柜 | KYN28-12 G02 高压PT柜 | 1 | 台
3 | 高压配电柜 | KYN28-12 G03 630KVA出线柜 | 1 | 台
4 | 高压配电柜 | KYN28-12 G04 400KVA出线柜 | 1 | 台
5 | UPS电源柜 | UPS电源柜 | 1 | 台
6 | 现场施工 | 现场母线连接 | 0 | 台
7 | 低压配电柜 | MNS D01 低压出线柜 | 1 | 台
8 | 低压配电柜 | MNS D02 低压出线柜 | 1 | 台
9 | 低压配电柜 | MNS D03 低压电容柜-250KVAR | 1 | 台
10 | 低压配电柜 | MNS D04 低压进线柜-630KVA | 1 | 台
11 | 低压配电柜 | MNS D05 低压联络柜 | 1 | 台
12 | 低压配电柜 | MNS D06 低压出线柜 | 1 | 台
13 | 低压配电柜 | MNS D07 低压出线柜 | 1 | 台
14 | 低压配电柜 | MNS D08 低压电容柜-160KVAR | 1 | 台
15 | 低压配电柜 | MNS D09 低压进线柜-400KVA | 1 | 台
16 | 低压配电柜 | MNS D10 低压出线柜 | 1 | 台
17 | 低压配电柜 | MNS 发电机转换柜 | 1 | 台
18 | 监控系统 | 与2#配电室同平台显示 | 1 | 套
19 | 小计 |  | 17 | 台
2#配电室
20 | 高压配电柜 | KYN28-12 G01 高压进线柜 | 1 | 台
21 | 高压配电柜 | KYN28-12 G02 高压PT柜 | 1 | 台
22 | 高压配电柜 | KYN28-12 G03、G04 800KVA出线柜 | 2 | 台
23 | 高压配电柜 | KYN28-12 G05 备用出线柜 | 1 | 台
24 | UPS电源柜 | UPS电源柜 | 1 | 台
25 | 低压配电柜 | MNS D01 低压进线柜-800KVA | 0 | 台
26 | 低压配电柜 | MNS D02 低压电容柜-320KVAR | 0 | 台
27 | 低压配电柜 | MNS D03 低压出线柜 | 1 | 台
28 | 低压配电柜 | MNS D04、D05 低压出线柜 | 2 | 台
29 | 低压配电柜 | MNS D06 低压出线柜 | 1 | 台
30 | 低压配电柜 | MNS D07 低压联络柜-800KVA | 0 | 台
31 | 低压配电柜 | MNS D08、D10 低压出线柜 | 2 | 台
32 | 低压配电柜 | MNS D09 低压出线柜 | 1 | 台
33 | 低压配电柜 | MNS D011、D12 低压出线柜 | 2 | 台
34 | 低压配电柜 | MNS D13 低压电容柜-320KVAR | 0 | 台
35 | 低压配电柜 | MNS D14 低压进线柜-1250KVA | 1 | 台
36 | 监控系统 | 与1#配电室同平台显示 | 1 | 套
37 | 小计 |  | 17 | 台
38 | 总计 |  | 34 | 台

## 配置明细表
工程名称：鑫广绿环配电室
1#配电室
高压柜
产品名称型号： |  | KYN28-12 G01 高压进线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 真空断路器 | VD4/Z-12-06-32 AC220 VD4-12-12-32 P210 220NST | 1 | 只 | ABB、西门子、施耐德
2 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 200/5 0.5/10P20 | 3 | 只 | 宇光 浙江屠氏
3 | 带电显示器 | DXN-10/T（传感器+显示器） HAIO-300A | 1 | 套 | 福一开关 海鸥
4 | 微机保护 | HFP200A RDS500AFT | 1 | 只 | 海珐 珠海瑞捷
5 | 开关状态显示 |  | 1 | 只 | 肃陈 海鸥
6 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾
7 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 | 3 | 只 | 乐捷电气 西安宝发
8 | 电磁锁 | DSN | 1 | 把
9 | 温湿度控制器 | WSK-AC220V | 1 | 套 | 肃陈
10 | 熔断器 | RT18-32/6A | 3 | 套 | 正泰电器
11 | 微型断路器 | DZ47-60 3P C16A | 1 | 只 | 正泰电器
12 | 微型断路器 | DZ47-60 2P C16A | 3 | 只 | 正泰电器
13 | 转换开关 | LW2-16/F8 | 1 | 只
14 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 3 | 只
15 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
16 | 照明灯 | CM1 | 2 | 只
17 | 加热器 | 100W AC220V | 2 | 只
18 | 试验端子 | UTK-2.5S | 20 | 节
19 | 普通端子 | JF5-1.5 | 100 | 节
20 | 静触头 | 630A | 6 | 只
21 | 静触头盒 | 630A | 6 | 只
22 | 支柱绝缘子 |  | 3 | 只
23 | 小母线端子 | JM1-2.5 | 13 | 节
24 | 穿墙套管 |  | 3 | 个
25 | 模拟牌 |  | 1 | 块
26 | 铜排 | TMY-80*8 | 15 | 米 | 青岛金联
27 | 铜排 | TMY-60*6 | 2 | 米 | 青岛金联
27 | 铜排 | TMY-30*4 | 2 | 米 | 青岛金联
28 | 辅料 |  | 1 | 宗
29 | KYN28柜体 | 800*1500*2200 | 1 | 台
30 | 材料小计
31 | 综合取费
32 | 合计
33 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | KYN28-12 G02 高压PT柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 高压电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1KV 0.5级 JDZ10-10 10/0.1KV 0.2级 | 2 | 只 | 庆高 浙江屠氏
2 | 高压避雷器 | HY5WZ-17/50 | 3 | 只 | 乐捷电气
3 | 带电显示器 | DXN-10/T（传感器+显示器） | 1 | 套 | 福一开关
4 | 数显仪表 | 三相电压 | 2 | 只 | 普尔盾
5 | 数显仪表 | 单相电压 | 1 | 只 | 普尔盾
6 | PT手车 | 630A | 1 | 台
8 | 高压熔断器 | XRNP1-10/0.5A | 3 | 只
9 | 开关状态显示 |  | 1 | 只 | 肃陈
10 | 电磁锁 | DSN | 1 | 把
11 | 温湿度控制器 | WSK-AC220V | 1 | 套 | 肃陈
12 | 熔断器 | RT18-32/6A | 3 | 套 | 正泰电器
13 | 微型断路器 | DZ47-60 3P C16A | 1 | 只 | 正泰电器
14 | 微型断路器 | DZ47-60 2P C16A | 3 | 只 | 正泰电器
15 | 照明灯 | CM1 | 2 | 只
16 | 加热器 | 100W AC220V | 2 | 只
17 | 普通端子 | JF5-1.5 | 30 | 节
18 | 静触头 | 630A | 3 | 只
19 | 静触头盒 | 630A | 3 | 只
20 | 支柱绝缘子 |  | 3 | 只
21 | 小母线端子 | JM1-2.5 | 13 | 节
22 | 穿墙套管 |  | 3 | 个
23 | 模拟牌 |  | 1 | 块
24 | 铜排 | TMY-80*8 | 2.5 | 米 | 青岛金联
25 | 铜排 | TMY-60*6 | 2 | 米 | 青岛金联
26 | 铜排 | TMY-30*4 | 2 | 米 | 青岛金联
27 | 辅料 |  | 1 | 宗
28 | KYN28柜体 | 800*1500*2200 | 1 | 台
29 | 材料小计
30 | 综合取费
31 | 合计
32 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | KYN28-12 G03 630KVA出线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 真空断路器 | VD4/Z-12-06-25 AC220 电动手车式 | 1 | 只 | ABB、西门子、施耐德
2 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5 0.5/10P20 JDZ10-10 10/0.1/0.22 | 3 | 只 | 宇光 浙江屠氏
3 | 带电显示器 | DXN-10/T（传感器+显示器） | 1 | 套 | 福一开关
4 | 微机保护 | HFP200A | 1 | 只 | 海珐
5 | 开关状态显示 |  | 1 | 只 | 肃陈 海鸥
6 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾
7 | 接地开关 | JN15-12/31.5KA | 1 | 把
8 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 | 3 | 只 | 乐捷电气
9 | 温湿度控制器 | WSK-AC220V | 1 | 套 | 肃陈
10 | 熔断器 | RT18-32/6A | 3 | 套 | 正泰电器
11 | 微型断路器 | DZ47-60 3P C16A | 1 | 只 | 正泰电器
12 | 微型断路器 | DZ47-60 2P C16A | 3 | 只 | 正泰电器
13 | 转换开关 | LW2-16/F8 | 1 | 只
14 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 3 | 只
15 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
16 | 照明灯 | CM1 | 2 | 只
17 | 加热器 | 100W AC220V | 2 | 只
18 | 试验端子 | UTK-2.5S | 20 | 节
19 | 普通端子 | JF5-1.5 | 100 | 节
20 | 静触头 | 630A | 6 | 只
21 | 静触头盒 | 630A | 6 | 只
22 | 支柱绝缘子 |  | 3 | 只
23 | 小母线端子 | JM1-2.5 | 13 | 节
24 | 穿墙套管 |  | 3 | 个
25 | 模拟牌 |  | 1 | 块
26 | 铜排 | TMY-80*8 | 15 | 米 | 青岛金联
27 | 铜排 | TMY-60*6 | 2 | 米 | 青岛金联
28 | 铜排 | TMY-30*4 | 2 | 米 | 青岛金联
29 | 辅料 |  | 1 | 宗
30 | KYN28柜体 | 800*1500*2200 | 1 | 台
31 | 材料小计
32 | 综合取费
33 | 合计
34 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | KYN28-12 G04 400KVA出线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 真空断路器 | VD4/Z-12-06-25 AC220 电动手车式 | 1 | 只 | ABB、西门子、施耐德
2 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5 0.5/10P20 | 3 | 只 | 宇光
3 | 带电显示器 | DXN-10/T（传感器+显示器） | 1 | 套 | 福一开关
4 | 微机保护 | HFP200A RDS500AFT | 1 | 只 | 海珐 珠海瑞捷
5 | 开关状态显示 |  | 1 | 只 | 肃陈 海鸥
6 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾
7 | 接地开关 | JN15-12/31.5KA | 1 | 把
8 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 | 3 | 只 | 乐捷电气
9 | 温湿度控制器 | WSK-AC220V | 1 | 套 | 肃陈
10 | 熔断器 | RT18-32/6A | 3 | 套 | 正泰电器
11 | 微型断路器 | DZ47-60 3P C16A | 1 | 只 | 正泰电器
12 | 微型断路器 | DZ47-60 2P C16A | 3 | 只 | 正泰电器
13 | 转换开关 | LW2-16/F8 | 1 | 只
14 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 3 | 只
15 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
16 | 照明灯 | CM1 | 2 | 只
17 | 加热器 | 100W AC220V | 2 | 只
18 | 试验端子 | UTK-2.5S | 20 | 节
19 | 普通端子 | JF5-1.5 | 100 | 节
20 | 静触头 | 630A | 6 | 只
21 | 静触头盒 | 630A | 6 | 只
22 | 支柱绝缘子 |  | 3 | 只
23 | 小母线端子 | JM1-2.5 | 13 | 节
24 | 穿墙套管 |  | 3 | 个
25 | 模拟牌 |  | 1 | 块
26 | 铜排 | TMY-80*8 | 15 | 米 | 青岛金联
27 | 铜排 | TMY-60*6 | 2 | 米 | 青岛金联
28 | 铜排 | TMY-30*4 | 2 | 米 | 青岛金联
29 | 辅料 |  | 1 | 宗
30 | KYN28柜体 | 800*1500*2200 | 1 | 台
31 | 材料小计
32 | 综合取费
33 | 合计
34 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | UPS电源柜 | 1 | 台
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 微型断路器 | DZ47-60 2P C32A | 2 | 只 | 正泰电器
2 | UPS电源 |  | 1 | 套
3 | 辅料 |  | 1 | 宗
4 | UPS柜体 | 450*800*600 | 1 | 台
5 | 小计
6 | 综合取费
7 | 合计
8 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | 现场母线连接 | 0 | 台
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 铜排 | TMY-80*8 | 5 | 米 | 青岛金联
2 | 铜排 | TMY-60*6 | 1.5 | 米 | 青岛金联
3 | 辅料 |  | 1 | 宗
4 | 现场改造费 |  | 1 | 项
5 | 小计
6 | 综合取费
7 | 合计
8 | 总合计 |  | 0 | 台
低压柜
产品名称型号： |  | MNS D01 低压出线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 塑壳断路器 | RMW1-2000S/3P 800 电动抽屉式 AC220V | 1 | 只 | 上海人民
2 | 塑壳断路器 | RMM1-630S/3300 600A | 2 | 只 | 上海人民
3 | 塑壳断路器 | RMM1-250S/3300 250A | 4 | 只 | 上海人民
4 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 φ30 0.5级 | 9 | 只 | 宇光电气
5 | 电流互感器 | BH-0.66 250/5 φ30 0.5级 | 12 | 只 | 宇光电气
6 | 数显仪表 |  | 7 | 只 | 普尔盾 海鸥
7 | 熔断器 | RT18-32/6A | 28 | 套 | 正泰电器
8 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 7 | 只
9 | 普通端子 | JF5-1.5 | 35 | 节
10 | 抽屉单元 | 8E（80-125A） | 4 | 层
11 | 抽屉单元 | 16E （250-400A） | 3 | 层
12 | 铜排 | TMY-80*8 | 5 | 米 | 青岛金联
13 | 铜排 | TMY-60*6 | 1.6 | 米 | 青岛金联
14 | 辅料 |  | 1 | 宗
15 | 低压柜体 | MNS-600*2200*1000 | 1 | 台
16 | 材料小计
17 | 综合取费
18 | 合计
19 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS D02 低压出线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 塑壳断路器 | RMM1-630S/3300 600A | 1 | 只 | 上海人民
2 | 塑壳断路器 | RMM1-250S/3300 250A | 6 | 只 | 上海人民
3 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 φ30 0.5级 | 3 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 电流互感器 | BH-0.66 250/5 φ30 0.5级 | 18 | 只 | 宇光电气 正泰
5 | 数显仪表 |  | 7 | 只 | 普尔盾 海鸥
6 | 熔断器 | RT18-32/6A | 28 | 套 | 正泰电器
7 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 7 | 只
8 | 普通端子 | JF5-1.5 | 35 | 节
9 | 抽屉单元 | 8E（80-125A） | 6 | 层
10 | 抽屉单元 | 16E （250-400A） | 1 | 层
11 | 铜排 | TMY-80*8 | 3 | 米 | 青岛金联
12 | 铜排 | TMY-60*6 | 1.6 | 米 | 青岛金联
13 | 辅料 |  | 1 | 宗
14 | 低压柜体 | MNS-600*2200*1000 | 1 | 台
15 | 材料小计
16 | 综合取费
17 | 合计
18 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS D03 低压电容柜-250KVAR | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 刀熔开关 | QSA-630/630A | 1 | 只 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 φ30 0.5级 BH-0.66 600/5 | 3 | 只 | 宇光电气 正泰
3 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
4 | 无功补偿仪 |  | 1 | 只
5 | 微型断路器 | RMC3-63D/3P 50A | 10 | 只 | 上海人民
6 | 电抗器 | CKSG-1.75/0.4-7 | 10 | 只
7 | 电容器 | BSMJ0.45-25-3 | 10 | 只 | 锦能
8 | 指示灯 | ND16-22/40 AC220V 红色 | 10 | 只
9 | 低压避雷器 | FYS-0.22 | 3 | 只 | 正泰电器
10 | 熔断器 | RT18-32/6A | 4 | 套 | 正泰电器
11 | 试验端子 | UTK-2.5S | 10 | 节
12 | 普通端子 | JF5-1.5 | 20 | 节
13 | 铜排 | TMY-80*8 | 3 | 米 | 青岛金联
14 | 铜排 | TMY-60*6 | 1.6 | 米 | 青岛金联
15 | 铜排 | TMY-30*8 | 5 | 米 | 青岛金联
16 | 辅料 |  | 1 | 宗
17 | 低压柜体 | MNS-1000*2200*1000 | 1 | 台
18 | 材料小计
19 | 综合取费
20 | 合计
21 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS D04 低压进线柜-630KVA | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 框架断路器 | RMW1-2000S/3P 1250 电动抽屉式 AC220V | 1 | 只 | 上海人民
2 | 机械连锁 | 三锁两钥匙 | 1 | 套
3 | 电流互感器 | BH-0.66 I 1500/5A Φ80 BH-0.66Ⅰ 1500/5 | 4 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾
5 | 熔断器 | NT00-100A | 4 | 套 | 正泰电器
6 | 浪涌保护器 | 100KA | 1 | 只
7 | 熔断器 | RT18-32/6A | 5 | 套 | 正泰电器
8 | 按钮 | LAY3-11 红绿各1 | 2 | 只 | 正泰电器
9 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
10 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V 红绿黄各1 | 3 | 只
11 | 中间继电器 | HH54P AC220V | 1 | 只 | 正泰电器
12 | 试验端子 | UTK-2.5S | 15 | 节
13 | 普通端子 | JF5-1.5 | 23 | 节
14 | 铜排 | TMY-80*8 | 23 | 米 | 青岛金联
15 | 铜排 | TMY-60*6 | 1.6 | 米 | 青岛金联
16 | 辅料 |  | 1 | 宗
17 | 低压柜体 | MNS-1000*2200*1000 | 1 | 台
18 | 材料小计
19 | 综合取费
20 | 合计
21 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS D05 低压联络柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 框架断路器 | RMW1-2000S/3P 1250 电动抽屉式 AC220V | 1 | 只 | 上海人民
2 | 机械连锁 | 三锁两钥匙 | 1 | 套
3 | 电流互感器 | BH-0.66 I 1500/5A Φ80 BH-0.66Ⅰ 1500/5 | 3 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
5 | 熔断器 | RT18-32/6A | 5 | 套 | 正泰电器
6 | 按钮 | LAY3-11 红绿各1 | 2 | 只 | 正泰电器
7 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
8 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V 红绿黄各1 | 3 | 只
9 | 中间继电器 | HH54P AC220V | 1 | 只 | 正泰电器
10 | 试验端子 | UTK-2.5S | 15 | 节
11 | 普通端子 | JF5-1.5 | 20 | 节
12 | 铜排 | TMY-80*8 | 23 | 米 | 青岛金联
13 | 铜排 | TMY-60*6 | 1.6 | 米 | 青岛金联
14 | 辅料 |  | 1 | 宗
15 | 低压柜体 | MNS-1000*2200*1000 | 1 | 台
16 | 材料小计
17 | 综合取费
18 | 合计
19 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS D06 低压出线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 塑壳断路器 | RMM1-630S/3300 600A | 3 | 只 | 上海人民
2 | 塑壳断路器 | RMM1-250S/3300 250A | 3 | 只 | 上海人民
3 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 φ30 0.5级 | 9 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 电流互感器 | BH-0.66 250/5 φ30 0.5级 | 9 | 只 | 宇光电气 正泰
5 | 数显仪表 |  | 6 | 只 | 普尔盾 海鸥
6 | 熔断器 | RT18-32/6A | 24 | 套 | 正泰电器
7 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 6 | 只
8 | 普通端子 | JF5-1.5 | 20 | 节
9 | 抽屉单元 | 8E（80-125A） | 3 | 层
10 | 抽屉单元 | 16E （250-400A） | 3 | 层
11 | 铜排 | TMY-80*8 | 2.5 | 米 | 青岛金联
12 | 铜排 | TMY-60*6 | 1.6 | 米 | 青岛金联
13 | 辅料 |  | 1 | 宗
14 | 低压柜体 | MNS-600*2200*1000 | 1 | 台
15 | 材料小计
16 | 综合取费
17 | 合计
18 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS D07 低压出线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 塑壳断路器 | RMM1-630S/3300 600A | 1 | 只 | 上海人民
2 | 塑壳断路器 | RMM1-250S/3300 250A | 6 | 只 | 上海人民
3 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 φ30 0.5级 | 3 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 电流互感器 | BH-0.66 250/5 φ30 0.5级 | 18 | 只 | 宇光电气 正泰
5 | 数显仪表 |  | 7 | 只 | 普尔盾 海鸥
6 | 熔断器 | RT18-32/6A | 28 | 套 | 正泰电器
7 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 7 | 只
8 | 普通端子 | JF5-1.5 | 20 | 节
9 | 抽屉单元 | 8E（80-125A） | 6 | 层
10 | 抽屉单元 | 16E （250-400A） | 1 | 层
11 | 铜排 | TMY-80*8 | 2.5 | 米 | 青岛金联
12 | 铜排 | TMY-60*6 | 2 | 米 | 青岛金联
13 | 辅料 |  | 1 | 宗
14 | 低压柜体 | MNS-600*2200*1000 | 1 | 台
15 | 材料小计
16 | 综合取费
17 | 合计
18 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS D08 低压电容柜-160KVAR | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 刀熔开关 | QSA-630/400A | 1 | 只 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 400/5 φ30 0.5级 | 3 | 只 | 宇光电气 正泰
3 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
4 | 无功补偿仪 |  | 1 | 只
5 | 微型断路器 | RMC3-63D/3P 40A | 10 | 只 | 上海人民
6 | 电抗器 | CKSG-1.4/0.4-7 | 10 | 只
7 | 电容器 | BSMJ0.45-20-3 | 10 | 只 | 锦能
8 | 指示灯 | ND16-22/40 AC220V 红色 | 10 | 只
9 | 低压避雷器 | FYS-0.22 | 3 | 只 | 正泰电器
10 | 熔断器 | RT18-32/6A | 4 | 套 | 正泰电器
11 | 试验端子 | UTK-2.5S | 10 | 节
12 | 普通端子 | JF5-1.5 | 20 | 节
13 | 铜排 | TMY-80*8 | 3 | 米 | 青岛金联
14 | 铜排 | TMY-60*6 | 2 | 米 | 青岛金联
15 | 铜排 | TMY-30*5 | 5 | 米 | 青岛金联
16 | 辅料 |  | 1 | 宗
17 | 低压柜体 | MNS-1000*2200*1000 | 1 | 台
18 | 材料小计
19 | 综合取费
20 | 合计
21 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS D09 低压进线柜-400KVA | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 框架断路器 | RMW1-2000S/3P 800 电动抽屉式 AC220V | 1 | 只 | 上海人民
2 | 机械连锁 | 三锁两钥匙 | 1 | 套
3 | 电流互感器 | BH-0.66 I 800/5A Φ80 | 4 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
5 | 熔断器 | NT00-100A | 4 | 套 | 正泰电器
6 | 浪涌保护器 | 100KA | 1 | 只
7 | 熔断器 | RT18-32/6A | 5 | 套 | 正泰电器
8 | 按钮 | LAY3-11 红绿各1 | 2 | 只 | 正泰电器
9 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
10 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V 红绿黄各1 | 3 | 只
11 | 中间继电器 | HH54P AC220V | 1 | 只 | 正泰电器
12 | 试验端子 | UTK-2.5S | 15 | 节
13 | 普通端子 | JF5-1.5 | 30 | 节
14 | 铜排 | TMY-80*8 | 23 | 米 | 青岛金联
15 | 铜排 | TMY-60*6 | 2 | 米 | 青岛金联
16 | 辅料 |  | 1 | 宗
17 | 低压柜体 | MNS-1000*2200*1000 | 1 | 台
18 | 材料小计
19 | 综合取费
20 | 合计
21 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS D10 低压出线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 塑壳断路器 | RMM1-630S/3300 600A | 2 | 只 | 上海人民
2 | 塑壳断路器 | RMM1-250S/3300 250A | 5 | 只 | 上海人民
3 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 φ30 0.5级 | 6 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 电流互感器 | BH-0.66 250/5 φ30 0.5级 | 15 | 只 | 宇光电气 正泰
5 | 数显仪表 |  | 7 | 只 | 普尔盾 海鸥
6 | 熔断器 | RT18-32/6A | 28 | 套 | 正泰电器
7 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 7 | 只
8 | 普通端子 | JF5-1.5 | 35 | 节
9 | 抽屉单元 | 8E（80-125A） | 5 | 层
10 | 抽屉单元 | 16E （250-400A） | 2 | 层
11 | 铜排 | TMY-80*8 | 3 | 米 | 青岛金联
12 | 铜排 | TMY-60*6 | 2 | 米 | 青岛金联
13 | 辅料 |  | 1 | 宗
14 | 低压柜体 | MNS-600*2200*1000 | 1 | 台
15 | 材料小计
16 | 综合取费
17 | 合计
18 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS 发电机转换柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 框架断路器 | RMW1-2000S/4P 1250 电动抽屉式 AC220V | 2 | 只 | 上海人民
2 | 双电源转换 |  | 1 | 套
3 | 电流互感器 | BH-0.66 I 1500/5A Φ80 | 6 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 数显仪表 |  | 2 | 只 | 普尔盾 海鸥
5 | 熔断器 | RT18-32/6A | 5 | 套 | 正泰电器
6 | 按钮 | LAY3-11 红绿各1 | 4 | 只 | 正泰电器
7 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 2 | 只 | 正泰电器
8 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V 红绿黄各1 | 6 | 只
9 | 中间继电器 | HH54P AC220V | 1 | 只 | 正泰电器
10 | 试验端子 | UTK-2.5S | 15 | 节
11 | 普通端子 | JF5-1.5 | 30 | 节
12 | 铜排 | TMY-80*8 | 40 | 米 | 青岛金联
13 | 铜排 | TMY-60*6 | 1.5 | 米 | 青岛金联
14 | 辅料 |  | 1 | 宗
15 | 低压柜体 | MNS-1000*2200*1000 | 1 | 台
16 | 材料小计
17 | 综合取费
18 | 合计
19 | 总合计 |  | 1 | 台
2#配电室
高压柜
产品名称型号： |  | KYN28-12 G01 高压进线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 真空断路器 | VD4/Z-12-06-32 AC220 电动手车式 | 1 | 只 | ABB、西门子、施耐德
2 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 200/5 0.5/10P20 | 3 | 只 | 宇光 浙江屠氏
3 | 带电显示器 | DXN-10/T（传感器+显示器） | 1 | 套 | 福一开关
4 | 微机保护 | HFP200A RDS500AFT | 1 | 只 | 海珐 珠海瑞捷
5 | 开关状态显示 |  | 1 | 只 | 肃陈 海鸥
6 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
7 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 HY5WS-17/45 | 3 | 只 | 乐捷电气 西安宝发
8 | 电磁锁 | DSN | 1 | 把
9 | 温湿度控制器 | WSK-AC220V | 1 | 套 | 肃陈
10 | 熔断器 | RT18-32/6A | 3 | 套 | 正泰电器
11 | 微型断路器 | DZ47-60 3P C16A | 1 | 只 | 正泰电器
12 | 微型断路器 | DZ47-60 2P C16A | 3 | 只 | 正泰电器
13 | 转换开关 | LW2-16/F8 | 1 | 只
14 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 3 | 只
15 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
16 | 照明灯 | CM1 | 2 | 只
17 | 加热器 | 100W AC220V | 2 | 只
18 | 试验端子 | UTK-2.5S | 20 | 节
19 | 普通端子 | JF5-1.5 | 100 | 节
20 | 静触头 | 630A | 6 | 只
21 | 静触头盒 | 630A | 6 | 只
22 | 支柱绝缘子 |  | 3 | 只
23 | 小母线端子 | JM1-2.5 | 13 | 节
24 | 穿墙套管 |  | 3 | 个
25 | 模拟牌 |  | 1 | 块
26 | 铜排 | TMY-80*8 | 15 | 米 | 青岛金联
27 | 铜排 | TMY-60*6 | 2 | 米 | 青岛金联
27 | 铜排 | TMY-30*4 | 2 | 米 | 青岛金联
28 | 辅料 |  | 1 | 宗
29 | KYN28柜体 | 800*1500*2200 | 1 | 台
30 | 材料小计
31 | 综合取费
32 | 合计
33 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | KYN28-12 G02 高压PT柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 高压电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1KV 0.5级 JDZ10-10 10/0.1/0.22 | 2 | 只 | 庆高 浙江屠氏
2 | 高压避雷器 | HY5WZ-17/50 HY5WS-17/45 | 3 | 只 | 乐捷电气 西安宝发
3 | 带电显示器 | DXN-10/T（传感器+显示器） | 1 | 套 | 福一开关
4 | 数显仪表 | 三相电压 | 2 | 只 | 普尔盾 海鸥
5 | 数显仪表 | 单相电压 | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
6 | PT手车 | 630A | 1 | 台
8 | 高压熔断器 | XRNP1-10/0.5A | 3 | 只
9 | 开关状态显示 |  | 1 | 只 | 肃陈 海鸥
10 | 电磁锁 | DSN | 1 | 把
11 | 温湿度控制器 | WSK-AC220V | 1 | 套 | 肃陈
12 | 熔断器 | RT18-32/6A | 3 | 套 | 正泰电器
13 | 微型断路器 | DZ47-60 3P C16A | 1 | 只 | 正泰电器
14 | 微型断路器 | DZ47-60 2P C16A | 3 | 只 | 正泰电器
15 | 照明灯 | CM1 | 2 | 只
16 | 加热器 | 100W AC220V | 2 | 只
17 | 普通端子 | JF5-1.5 | 30 | 节
18 | 静触头 | 630A | 3 | 只
19 | 静触头盒 | 630A | 3 | 只
20 | 支柱绝缘子 |  | 3 | 只
21 | 小母线端子 | JM1-2.5 | 13 | 节
22 | 穿墙套管 |  | 3 | 个
23 | 模拟牌 |  | 1 | 块
24 | 铜排 | TMY-80*8 | 2.5 | 米 | 青岛金联
25 | 铜排 | TMY-60*6 | 2 | 米 | 青岛金联
26 | 铜排 | TMY-30*4 | 2 | 米 | 青岛金联
27 | 辅料 |  | 1 | 宗
28 | KYN28柜体 | 800*1500*2200 | 1 | 台
29 | 材料小计
30 | 综合取费
31 | 合计
32 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | KYN28-12 G03、G04 800KVA出线柜 | 2 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 真空断路器 | VD4/Z-12-06-25 AC220 电动手车式 | 1 | 只 | ABB、西门子、施耐德
2 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5 0.5/10P20 LZZBJ9-10 75/5 0.5 10P10 | 3 | 只 | 宇光 浙江屠氏
3 | 带电显示器 | DXN-10/T（传感器+显示器） | 1 | 套 | 福一开关
4 | 微机保护 | HFP200A RDS500AFT RDS500AFT | 1 | 只 | 海珐 珠海瑞捷
5 | 开关状态显示 |  | 1 | 只 | 肃陈 海鸥
6 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
7 | 接地开关 | JN15-12/31.5KA | 1 | 把
8 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 | 3 | 只 | 乐捷电气 西安宝发
9 | 温湿度控制器 | WSK-AC220V | 1 | 套 | 肃陈
10 | 熔断器 | RT18-32/6A | 3 | 套 | 正泰电器
11 | 微型断路器 | DZ47-60 3P C16A | 1 | 只 | 正泰电器
12 | 微型断路器 | DZ47-60 2P C16A | 3 | 只 | 正泰电器
13 | 转换开关 | LW2-16/F8 | 1 | 只
14 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 3 | 只
15 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
16 | 照明灯 | CM1 | 2 | 只
17 | 加热器 | 100W AC220V | 2 | 只
18 | 试验端子 | UTK-2.5S | 20 | 节
19 | 普通端子 | JF5-1.5 | 100 | 节
20 | 静触头 | 630A | 6 | 只
21 | 静触头盒 | 630A | 6 | 只
22 | 支柱绝缘子 |  | 3 | 只
23 | 小母线端子 | JM1-2.5 | 13 | 节
24 | 穿墙套管 |  | 3 | 个
25 | 模拟牌 |  | 1 | 块
26 | 铜排 | TMY-80*8 | 15 | 米 | 青岛金联
27 | 铜排 | TMY-60*6 | 2 | 米 | 青岛金联
28 | 铜排 | TMY-30*4 | 2 | 米 | 青岛金联
29 | 辅料 |  | 1 | 宗
30 | KYN28柜体 | 800*1500*2200 | 1 | 台
31 | 材料小计
32 | 综合取费
33 | 合计
34 | 总合计 |  | 2 | 台
产品名称型号： |  | KYN28-12 G05 备用出线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 真空断路器 | VD4/Z-12-06-25 AC220 电动手车式 | 1 | 只 | ABB、西门子、施耐德
2 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5 0.5/10P20 | 3 | 只 | 宇光 浙江屠氏
3 | 带电显示器 | DXN-10/T（传感器+显示器） | 1 | 套 | 福一开关
4 | 微机保护 | HFP200A RDS500AFT | 1 | 只 | 海珐 珠海瑞捷
5 | 开关状态显示 |  | 1 | 只 | 肃陈 海鸥
6 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
7 | 接地开关 | JN15-12/31.5KA | 1 | 把
8 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 | 3 | 只 | 乐捷电气 西安宝发
9 | 温湿度控制器 | WSK-AC220V | 1 | 套 | 肃陈
10 | 熔断器 | RT18-32/6A | 3 | 套 | 正泰电器
11 | 微型断路器 | DZ47-60 3P C16A | 1 | 只 | 正泰电器
12 | 微型断路器 | DZ47-60 2P C16A | 3 | 只 | 正泰电器
13 | 转换开关 | LW2-16/F8 | 1 | 只
14 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 3 | 只
15 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
16 | 照明灯 | CM1 | 2 | 只
17 | 加热器 | 100W AC220V | 2 | 只
18 | 试验端子 | UTK-2.5S | 20 | 节
19 | 普通端子 | JF5-1.5 | 100 | 节
20 | 静触头 | 630A | 6 | 只
21 | 静触头盒 | 630A | 6 | 只
22 | 支柱绝缘子 |  | 3 | 只
23 | 小母线端子 | JM1-2.5 | 13 | 节
24 | 穿墙套管 |  | 3 | 个
25 | 模拟牌 |  | 1 | 块
26 | 铜排 | TMY-80*8 | 15 | 米 | 青岛金联
27 | 铜排 | TMY-60*6 | 2 | 米 | 青岛金联
28 | 铜排 | TMY-30*4 | 2 | 米 | 青岛金联
29 | 辅料 |  | 1 | 宗
30 | KYN28柜体 | 800*1500*2200 | 1 | 台
31 | 材料小计
32 | 综合取费
33 | 合计
34 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | UPS电源柜 | 1 | 台
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 微型断路器 | DZ47-60 2P C32A | 2 | 只 | 正泰电器
2 | UPS电源 | 2KVA后备时间1.5小时带铅酸免维护电池 | 1 | 套
3 | 辅料 |  | 1 | 宗
4 | UPS柜体 | 450*800*600 | 1 | 台
5 | 小计
6 | 综合取费
7 | 合计
8 | 总合计 |  | 1 | 台
低压柜
产品名称型号： |  | MNS D01 低压进线柜-800KVA | 0 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 框架断路器 | RMW1-2000S/3P 1600 电动抽屉式 AC220V | 1 | 只 | 上海人民
2 | 机械连锁 | 三锁两钥匙 | 1 | 套
3 | 电流互感器 | BH-0.66 I 2000/5A Φ100 BH-0.66 1500/5 | 4 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
5 | 熔断器 | NT00-100A | 4 | 套 | 正泰电器
6 | 浪涌保护器 | 100KA | 1 | 只
7 | 熔断器 | RT18-32/6A | 5 | 套 | 正泰电器
8 | 按钮 | LAY3-11 红绿各1 | 2 | 只 | 正泰电器
9 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
10 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V 红绿黄各1 | 3 | 只
11 | 中间继电器 | HH54P AC220V | 1 | 只 | 正泰电器
12 | 试验端子 | UTK-2.5S | 15 | 节
13 | 普通端子 | JF5-1.5 | 15 | 节
14 | 铜排 | TMY-100*10 | 25 | 米 | 青岛金联
15 | 铜排 | TMY-80*6 | 2 | 米 | 青岛金联
16 | 辅料 |  | 1 | 宗
17 | 低压柜体 | MNS-1000*2200*1000 | 1 | 台
18 | 材料小计
19 | 综合取费
20 | 合计
21 | 总合计 |  | 0 | 台
产品名称型号： |  | MNS D02 低压电容柜-320KVAR | 0 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 刀熔开关 | HH15-800A/3QSA | 1 | 只 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5 φ60 0.5级 BH-0.66 600/5 | 3 | 只 | 宇光电气 正泰
3 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
4 | 无功补偿仪 |  | 1 | 只
5 | 微型断路器 | RMC3-125D/3P 80A | 10 | 只 | 上海人民
6 | 电抗器 | CKSG-2.24/0.4-7 | 10 | 只
7 | 电容器 | BSMJ0.45-32-3 | 10 | 只 | 锦能
8 | 指示灯 | ND16-22/40 AC220V 红色 | 10 | 只
9 | 低压避雷器 | FYS-0.22 | 3 | 只 | 正泰电器
10 | 熔断器 | RT18-32/6A | 4 | 套 | 正泰电器
11 | 试验端子 | UTK-2.5S | 10 | 节
12 | 普通端子 | JF5-1.5 | 20 | 节
13 | 铜排 | TMY-100*10 | 5 | 米 | 青岛金联
14 | 铜排 | TMY-80*6 | 2 | 米 | 青岛金联
15 | 铜排 | TMY-60*6 | 5 | 米 | 青岛金联
16 | 辅料 |  | 1 | 宗
17 | 低压柜体 | MNS-1000*2200*1000 | 1 | 台
18 | 材料小计
19 | 综合取费
20 | 合计
21 | 总合计 |  | 0 | 台
产品名称型号： |  | MNS D03 低压出线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 塑壳断路器 | RMM1-630S/3300 600A | 1 | 只 | 上海人民
2 | 塑壳断路器 | RMM1-400S/3300 315A | 1 | 只 | 上海人民
3 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 φ30 0.5级 | 3 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 电流互感器 | BH-0.66 400/5 φ30 0.5级 | 3 | 只 | 宇光电气 正泰
5 | 数显仪表 |  | 2 | 只 | 普尔盾 海鸥
6 | 熔断器 | RT18-32/6A | 8 | 套 | 正泰电器
7 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 2 | 只
8 | 普通端子 | JF5-1.5 | 9 | 节
9 | 抽屉单元 | 16E （250-400A） | 2 | 层
10 | 铜排 | TMY-100*10 | 2.5 | 米 | 青岛金联
11 | 铜排 | TMY-80*6 | 1.5 | 米 | 青岛金联
12 | 辅料 |  | 1 | 宗
13 | 低压柜体 | MNS-600*2200*1000 | 1 | 台
14 | 材料小计
15 | 综合取费
16 | 合计
17 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS D04、D05 低压出线柜 | 2 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 塑壳断路器 | RMM1-630S/3300 600A | 2 | 只 | 上海人民
2 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 φ30 0.5级 | 6 | 只 | 宇光电气 正泰
3 | 数显仪表 |  | 2 | 只 | 普尔盾 海鸥
4 | 熔断器 | RT18-32/6A | 8 | 套 | 正泰电器
5 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 2 | 只
6 | 普通端子 | JF5-1.5 | 10 | 节
7 | 抽屉单元 | 16E （250-400A） | 2 | 层
8 | 铜排 | TMY-100*10 | 2.5 | 米 | 青岛金联
9 | 铜排 | TMY-80*6 | 1.5 | 米 | 青岛金联
10 | 辅料 |  | 1 | 宗
11 | 低压柜体 | MNS-600*2200*1000 | 1 | 台
12 | 材料小计
13 | 综合取费
14 | 合计
15 | 总合计 |  | 2 | 台
产品名称型号： |  | MNS D06 低压出线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 框架断路器 | RMM1-400S/3300 400A | 1 | 只 | 上海人民
2 | 塑壳断路器 | RMW1-2000S/3P 1250 电动抽屉式 AC220V | 1 | 只 | 上海人民
3 | 电流互感器 | BH-0.66 400/5 φ30 0.5级 | 3 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 电流互感器 | BH-0.66 1200/5 φ80 0.5级 | 3 | 只 | 宇光电气 正泰
5 | 数显仪表 |  | 2 | 只 | 普尔盾 海鸥
6 | 熔断器 | RT18-32/6A | 8 | 套 | 正泰电器
7 | 按钮 | LAY3-11 红绿各1 | 2 | 只 | 正泰电器
8 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
9 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 4 | 只
10 | 试验端子 | UTK-2.5S | 5 | 节
11 | 普通端子 | JF5-1.5 | 10 | 节
12 | 抽屉单元 | 16E （250-400A） | 1 | 层
13 | 铜排 | TMY-100*10 | 2.5 | 米 | 青岛金联
14 | 铜排 | TMY-80*6 | 1.5 | 米 | 青岛金联
15 | 铜排 | TMY-80*8 | 8 | 米 | 青岛金联
16 | 辅料 |  | 1 | 宗
17 | 低压柜体 | MNS-600*2200*1000 | 1 | 台
18 | 材料小计
19 | 综合取费
20 | 合计
21 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS D07 低压联络柜-800KVA | 0 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 框架断路器 | RMW1-2000S/3P 1600 电动抽屉式 AC220V | 1 | 只 | 上海人民
2 | 机械连锁 | 三锁两钥匙 | 1 | 套
3 | 电流互感器 | BH-0.66 I 2000/5A Φ100 | 3 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
5 | 熔断器 | RT18-32/6A | 5 | 套 | 正泰电器
6 | 按钮 | LAY3-11 红绿各1 | 2 | 只 | 正泰电器
7 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
8 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V 红绿黄各1 | 3 | 只
9 | 中间继电器 | HH54P AC220V | 1 | 只 | 正泰电器
10 | 试验端子 | UTK-2.5S | 15 | 节
11 | 普通端子 | JF5-1.5 | 40 | 节
12 | 铜排 | TMY-125*10 | 25 | 米 | 青岛金联
13 | 铜排 | TMY-100*10 | 1.5 | 米 | 青岛金联
14 | 辅料 |  | 1 | 宗
15 | 低压柜体 | MNS-1000*2200*1000 | 1 | 台
16 | 材料小计
17 | 综合取费
18 | 合计
19 | 总合计 |  | 0 | 台
产品名称型号： |  | MNS D08、D10 低压出线柜 | 2 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 框架断路器 | RMW1-2000S/3P 800 电动抽屉式 AC220V | 2 | 只 | 上海人民
2 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5 φ60 0.5级 | 6 | 只 | 宇光电气 正泰
3 | 数显仪表 |  | 2 | 只 | 普尔盾 海鸥
4 | 熔断器 | RT18-32/6A | 8 | 套 | 正泰电器
5 | 按钮 | LAY3-11 红绿各1 | 4 | 只 | 正泰电器
6 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 2 | 只 | 正泰电器
7 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 6 | 只
8 | 试验端子 | UTK-2.5S | 20 | 节
9 | 普通端子 | JF5-1.5 | 20 | 节
10 | 铜排 | TMY-125*10 | 15 | 米 | 青岛金联
11 | 铜排 | TMY-100*10 | 1.5 | 米 | 青岛金联
12 | 铜排 | TMY-60*6 | 8 | 米 | 青岛金联
13 | 辅料 |  | 1 | 宗
14 | 低压柜体 | MNS-800*2200*1000 | 1 | 台
15 | 材料小计
16 | 综合取费
17 | 合计
18 | 总合计 |  | 2 | 台
产品名称型号： |  | MNS D09 低压出线柜 | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 塑壳断路器 | RMM1-250S/3300 250A | 8 | 只 | 上海人民
2 | 电流互感器 | BH-0.66 250/5 φ30 0.5级 | 24 | 只 | 宇光电气 正泰
3 | 数显仪表 |  | 8 | 只 | 普尔盾 海鸥
4 | 熔断器 | RT18-32/6A | 32 | 套 | 正泰电器
5 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 8 | 只
6 | 普通端子 | JF5-1.5 | 40 | 节
7 | 抽屉单元 | 8E（80-125A） | 8 | 层
8 | 铜排 | TMY-125*10 | 2.5 | 米 | 青岛金联
9 | 铜排 | TMY-100*10 | 1.5 | 米 | 青岛金联
10 | 辅料 |  | 1 | 宗
11 | 低压柜体 | MNS-600*2200*1000 | 1 | 台
12 | 材料小计
13 | 综合取费
14 | 合计
15 | 总合计 |  | 1 | 台
产品名称型号： |  | MNS D011、D12 低压出线柜 | 2 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 框架断路器 | RMW1-2000S/3P 1000 电动抽屉式 AC220V | 2 | 只 | 上海人民
2 | 电流互感器 | BH-0.66 1000/5 φ60 0.5级 | 6 | 只 | 宇光电气 正泰
3 | 数显仪表 |  | 2 | 只 | 普尔盾 海鸥
4 | 熔断器 | RT18-32/6A | 8 | 套 | 正泰电器
5 | 按钮 | LAY3-11 红绿各1 | 4 | 只 | 正泰电器
6 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 2 | 只 | 正泰电器
7 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V | 6 | 只
8 | 试验端子 | UTK-2.5S | 25 | 节
9 | 普通端子 | JF5-1.5 | 30 | 节
10 | 铜排 | TMY-125*10 | 15 | 米 | 青岛金联
11 | 铜排 | TMY-100*10 | 1.5 | 米 | 青岛金联
12 | 铜排 | TMY-60*8 | 8 | 米 | 青岛金联
13 | 辅料 |  | 1 | 宗
14 | 低压柜体 | MNS-800*2200*1000 | 1 | 台
15 | 材料小计
16 | 综合取费
17 | 合计
18 | 总合计 |  | 2 | 台
产品名称型号： |  | MNS D13 低压电容柜-320KVAR | 0 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 刀熔开关 | HH15-800A/3QSA | 1 | 只 | 正泰电器
2 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5 φ60 0.5级 | 3 | 只 | 宇光电气 正泰
3 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
4 | 无功补偿仪 |  | 1 | 只
5 | 微型断路器 | RMC3-125D/3P 80A | 10 | 只 | 上海人民
6 | 电抗器 | CKSG-2.24/0.4-7 | 10 | 只
7 | 电容器 | BSMJ0.45-32-3 | 10 | 只
8 | 指示灯 | ND16-22/40 AC220V 红色 | 10 | 只
9 | 低压避雷器 | FYS-0.22 | 3 | 只 | 正泰电器
10 | 熔断器 | RT18-32/6A | 4 | 套 | 正泰电器
11 | 试验端子 | UTK-2.5S | 10 | 节
12 | 普通端子 | JF5-1.5 | 15 | 节
13 | 铜排 | TMY-125*10 | 5 | 米 | 青岛金联
14 | 铜排 | TMY-100*10 | 1.5 | 米 | 青岛金联
15 | 铜排 | TMY-60*6 | 5 | 米 | 青岛金联
16 | 辅料 |  | 1 | 宗
17 | 低压柜体 | MNS-1000*2200*1000 | 1 | 台
18 | 材料小计
19 | 综合取费
20 | 合计
21 | 总合计 |  | 0 | 台
产品名称型号： |  | MNS D14 低压进线柜-1250KVA | 1 | 台
编号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 框架断路器 | RMW1-2000S/3P 1600 电动抽屉式 AC220V | 1 | 只 | 上海人民
2 | 机械连锁 | 三锁两钥匙 | 1 | 套
3 | 电流互感器 | BH-0.66 I 2000/5A Φ100 | 4 | 只 | 宇光电气 正泰
4 | 数显仪表 |  | 1 | 只 | 普尔盾 海鸥
5 | 熔断器 | NT00-100A | 4 | 套 | 正泰电器
6 | 浪涌保护器 | 100KA | 1 | 只
7 | 熔断器 | RT18-32/6A | 5 | 套 | 正泰电器
8 | 按钮 | LAY3-11 红绿各1 | 2 | 只 | 正泰电器
9 | 旋钮 | LAY3-11X2 | 1 | 只 | 正泰电器
10 | 指示灯 | AD11-22/40 AC220V 红绿黄各1 | 3 | 只
11 | 中间继电器 | HH54P AC220V | 1 | 只 | 正泰电器
12 | 试验端子 | UTK-2.5S | 15 | 节
13 | 普通端子 | JF5-1.5 | 30 | 节
14 | 铜排 | TMY-125*10 | 25 | 米 | 青岛金联
15 | 铜排 | TMY-100*10 | 1.5 | 米 | 青岛金联
16 | 辅料 |  | 1 | 宗
17 | 低压柜体 | MNS-1000*2200*1000 | 1 | 台
18 | 材料小计
19 | 综合取费
20 | 合计
21 | 总合计 |  | 1 | 台

## 技术要求
一 改造目的：
1、配电系统达到现有国家规范要求。
2、增加联锁保护，消除设备安全隐患，消除人员伤害风险。
3、提高设备自动化程度，减少人员操作步骤，降低误操作等风险。
4、提高排障效率，压缩停送电时间，减少停送电造成的生产延误。
5、控制改造成本，改造标准达到3#、4#配电室安全性及功能性要求。
6、实现生产车间：一车间一柜；生产线：生产线一闸一保护。
二 方案：
1、更换两配电室全部高压柜，更换故障低压柜，其余低压柜、电容柜利旧，部分铜排利旧，淘汰闲置柜。
2、更换高灵敏度各继电保护装置，增加联动连锁机构，带电指示及接地刀状态指示等安全机构。
3、主要线路增加电力监控。
4、大修变压器。
三 其他要求：
1、要求施工单位具备电力施工承包三级及以上资质。
2、要求施工单位具备承装、承修、承试类四级及以上资质。
3、要求施工单位验收时提供供电管理部门认可的竣工图、验收及测试报告，并办理相关备案手续。
4、要求采用设备必须符合现行相关规范要求，并提供设备明细详单。
5、投标人报名时需提供企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件应与原件一致，并在复印件加盖投标人公章。
6、施工应达到以下规范、标准及国家其他相关标准。
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）
《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254-2014）
《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）