## 分部分项工程费用汇总表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:A区电力增容工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 不含税全费用综合单价 | 合价 | 备注
| 一 | 室外电缆
1 | 030208补0009 | 室外管沟挖填 1.机械挖填土,人工清槽; 2.土质类别:综合考虑; | m3 | 161
2 | 030208补0010 | 电力检查井 1.机械挖填土,人工清槽;土质类别:综合考虑; 2.井底100mm厚砂灰垫层，灰砂砖砌井壁200mm厚 ，井内壁单面抹灰。顶盖200mm厚C30砼，内配单层双向三级钢筋 ￠14 ＠150mm 3.￠800mm砼钢筋承重井盖（电力专用井盖） 4.井内净长1.5m，井内净宽1.5m，井深1.5m | 座 | 6
3 | 030208003001 | 电缆保护管 1.材质:CPVC管; 2.规格:管径De160mm; 3.排列:2*2; 3.敷设方式：埋地1米 4.230m长电缆需要设置电缆警示标志桩（贴）) | m | 920
4 | 030208001016 | 电力电缆 1.规格：ZC-YJV22-8.7/15-1*400 2.室外穿管敷设 | m | 3600
5 | 030208补0005 | 电缆头 1.冷缩式单芯电缆头 2.规格：400mm2 | 个 | 6
| 二 | 3#变电室
6 | 030202003009 | G302更换计量CT 1.拆除原有CT，按图纸型号更换 2.计量方式：高供高计，计量CT变比500/5，精度0.2S | 台 | 1
7 | 030202003001 | G308更换CT 1.拆除原有CT，按图纸型号更换 | 台 | 1
8 | 030202003008 | G309更换CT 1.拆除原有CT，按图纸型号更换 | 台 | 1
| 三 | 2#变电室
9 | 030201002001 | 新增2#干式变压器 1.型号：1250kVA | 台 | 1 |  |  | 仅列安装费，设备费单独列表报价
10 | 030202003002 | G01更换CT 1.拆除原有CT，按图纸型号更换 | 台 | 1
11 | 030202003003 | G04更换CT 1.拆除原有CT，按图纸型号更换 | 台 | 1
12 | 030202009001 | G04更换熔断器 1.拆除原有熔断器，按图纸型号更换 | 组 | 1
13 | 030208001015 | 电力电缆 1.规格：YJV-10KV-3*70 | m | 18
14 | 030208补0006 | 电缆头 1.冷缩式三芯电缆头 2.规格：70mm2 | 个 | 2
15 | 030202003004 | D07更换断路器 | 台 | 1
16 | 030202003004 | D07更换CT 1.拆除原有CT，按图纸型号更换 | 台 | 1
17 | 030202015001 | D13更换电容补偿器（包括电容） 1.拆除原有电容补偿器，按图纸型号更换 | 台 | 1
18 | 030202003006 | D14更换断路器 1.拆除原有断路器，按图纸型号更换 | 台 | 1
19 | 030202003007 | D14更换CT 1.拆除原有CT，按图纸型号更换 | 台 | 1
20 | 030203006005 | 封闭母线 1.电流：2500A | m | 5
21 | 030203006002 | 更换低压配电柜主母排 1.更换后规格：2*（TMY-100*10） | m | 33
22 | 030203006006 | 更换低压配电柜主母排 1.更换后规格：TMY-100*10 | m | 22
23 | 030208001021 | 控制电缆 1.规格：KVV-4*2.5 | m | 100
24 | 030208001022 | 控制电缆 1.规格：KVV-4*4 | m | 100
25 | 030204004001 | 新增低压开关柜D15 1.尺寸（宽*深):800*1000 | 台 | 1 |  |  | 仅列安装费，设备费单独列表报价
26 | 030204004002 | 新增低压开关柜D16 1.尺寸（宽*深):800*1000 | 台 | 1 |  |  | 仅列安装费，设备费单独列表报价
27 | 030203006007 | 低压封闭式插接母线槽 1.型号：2500A 2.包括弯头、连接端头、连接铜排 | m | 5.5
28 | 030204补0001 | 始端箱 | 台 | 2
| 四 | 4#变电室
29 | 030201002002 | 新增2#干式变压器 1.型号：1250kVA | 台 | 1 |  |  | 仅列安装费，设备费单独列表报价
30 | 030203006003 | 封闭式母线 1.型号：10KV 630A 2.包括弯头、连接端头、连接铜排 | m | 5
31 | 030204补0002 | 始端箱 | 台 | 2
32 | 030202017001 | 新增G403高压成套配电柜 1.尺寸（宽*深*高):800*1500*2300 | 台 | 1 |  |  | 仅列安装费，设备费单独列表报价
33 | 030208001017 | 电力电缆 1.规格：YJV-10KV-3*70 | m | 5
34 | 030208补0007 | 电缆头 1.冷缩式三芯电缆头 2.规格：70mm2 | 个 | 2
35 | 030203006004 | 封闭式母线 1.规格：2500A/4 1KV 2.包括弯头、连接端头、连接铜排 | m | 4
36 | 030204补0003 | 始端箱 | 台 | 2
37 | 030204004003 | 新增D01低压柜 1.尺寸（宽*深):800*1000 | 台 | 1 |  |  | 仅列安装费，设备费单独列表报价
38 | 030204010002 | 新增D02低压柜 1.尺寸（宽*深):1000*1000 | 台 | 1 |  |  | 仅列安装费，设备费单独列表报价
39 | 030204004004 | 新增D03低压柜 1.尺寸（宽*深):800*1000 | 台 | 1 |  |  | 仅列安装费，设备费单独列表报价
40 | 030208001023 | 控制电缆 1.规格：KVV-4*2.5 | m | 100
41 | 030208001024 | 控制电缆 1.规格：KVV-4*4 | m | 100
42 | 030209001004 | 接地装置 1.水平接地采用-50*5镀锌扁钢 45m 2.垂直接地极采用50*5镀锌角钢制成，长度2.5m 3. 接地装置的接地电阻应小于4Ω，反之增打接地极。 4.接地网、电缆支架、预埋钢管等所有铁件均需做镀锌处理。 5.开关柜基础槽钢应不少于两点与主接地网连接。 | 项 | 1
| 五 | 调试
| 030211001001 | 电气调整试验 1.变压器调试（新增两台变压器） 2.高压系统调试 3.低压送配电调试 4.母线调试 5.接地网调试 6.电容器等其他调试 | 项 | 1
以 上 合 计:
税 金:（税率 %）
总 计: