## 项目--投标总价表
投标总价
招 标 人 :
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
工 程 名 称:
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
投标总价(小写)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
(大写):
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
投 标 人 :
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
(单位盖章)
法定代表人或其授权人 :
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
(签字或盖章)
编 制 人
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间:
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

## 单项工程费用汇总表
单项工程费用汇总表
工程名称:1#车间含铜废物及废酸资源化利用和无害化处置项目电子废物资源化利用和无害化处置（三 期）项目消防改造工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 建筑工程
2 | 拆除工程
3 | 安装工程-室内
4 | 安装工程-室外
合 计

## 建筑工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：1#车间含铜废物及废酸资源化利用和无害化处置项目电子废物资源化利用和无害化处置（三期）项目消防改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
| 1 | 新建工程
1 | 011208001004 | 新增2小时防火隔墙 1.参图集《16CG27》预制及拼装式轻型兼强板表11中PQ9 2.墙体厚度为150mm 3.龙骨截面110mm，使用热镀锌钢材 4.拼装式墙板 板规格均为1200x2400，防火墙专用板18mm厚 5.内填岩棉板 | m2 | 714.42
2 | 011208001005 | 新增4.0小时防火隔墙 1.参图集《16CG27》预制及拼装式轻型兼强板表11中PQ10 2.墙体厚度为200mm 3.龙骨截面160mm，使用热镀锌钢材 4.拼装式墙板 板规格均为1200x2400，防火墙专用板18mm厚 5.内填岩棉板 | m2 | 189.22
3 | 010901002001 | 双层压型钢板复合保温屋面 1.外侧板为0.6厚YX28-205-820型压型彩钢板（双面镀铝锌不小于165g/m2）360°直立缝锁边连接体系，其连接形式为滑动式，屋面板正反面均为聚酯图层，外侧蓝色，内侧白色 2.外侧板内为120厚玻璃丝绵带铝箔贴面，容重不小于16kg/m3 3.内板为0.4厚YX15-225-900型压型彩钢板（双面镀铝锌不小于150g/m2），颜色白色 | m2 | 5657.2
4 | 10901002002 | 屋面采光带 1.阻燃、耐候型树脂采光带 2.做法08J25-3,WC1-WC2 | m2 | 159.6
5 | 010402001001 | 砌块墙 1.M5水泥砂浆砌筑240厚加气砼砌块 | m3 | 122.43
6 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级C20 | m3 | 6.12
7 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土强度等级C20 | m3 | 1.92
8 | 10507004001 | 破碎砼地面 1.割缝、破碎砼地面 2.垃圾清理及外运 | m3 | 0.94
9 | 10507004002 | 坡道 1.200mm厚C25砼，面层横向抹120-150mm宽15mm深锯齿形 | m2 | 4.68
10 | 10507004003 | 台阶 1.混凝土强度等级C20 | m2 | 1.5
11 | 20201001001 | 墙面抹灰 1.20mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 156.54
12 | 20201001002 | 已有砌体开门窗洞口后抹灰 1.28mm厚1:3水泥砂浆 2.含挂钢丝网费用 | m2 | 56
13 | 011406003005 | 墙面腻子、乳胶漆 1.基层类型:砌体墙、石膏板 2.2遍外墙腻子 3.2遍外墙乳胶漆 | m2 | 350.8
14 | 11406003006 | 旧墙面腻子、乳胶漆 1.旧墙面清理修补，涂刷界面剂 2.2遍外墙腻子，2遍外墙乳胶漆 | m2 | 158.96
15 | 10501001002 | 收集坑地面 1.车间西侧有长宽9*3米、1*1米已经用块料回填收集坑两个，用细骨料密实后做200mm厚C30砼面层，完成后与现有地面一平 | m2 | 28
16 | 010501001003 | 新做砼地面 1.去除原有地面油污灰尘 2.刷基层处理剂一道 3.150厚C25细石砼随打随抹平，表面打磨处理 | m2 | 3808.21
17 | 011101005001 | 环氧树脂自流平地面 1.环氧树脂自流平底涂层 2.0.5~1.5厚环氧树脂自流平中涂层 3.0.5~1.5厚环氧树脂自流平面涂层 | m2 | 3808.21
18 | 010606011001 | 不锈钢板天沟 1.1.8mm厚304不锈钢雨水天沟 2.展开宽度1.2m | m | 381.88
19 | 010607003001 | 成品雨篷 1.含雨棚钢架，面板等 | m2 | 13.92
20 | 010606012001 | 天沟支架 1.原天沟支架制作安装 2.含支架防腐等 | t | 1.2
21 | 011407005001 | 原金属构件刷防火涂料-柱间支撑 1.30mm厚厚型防火涂料 2.耐火极限2.0h | m2 | 10
22 | 011407005002 | 原金属构件刷防火涂料-钢梁 1.7mm厚薄型防火涂料 2.耐火极限1.5h | m2 | 3264.1
23 | 011407005003 | 原金属构件刷防火涂料-屋盖支撑、系杆等 1.5.5mm厚薄型防火涂料 2.耐火极限1.0h 3.含拉条、支撑等 | m2 | 1354.63
24 | 11407005004 | 原金属构件增刷防火涂料一遍 1.增刷薄型防火涂料一遍 | m2 | 10
25 | 010401014001 | 钢篦子（排水沟上） 1.砼地面施工时预留排水沟 2.钢篦子 | m | 318.56
26 | 010507006001 | 集水坑 1.破碎砼地面，渣土外运； 2.坑壁：M7.5水泥砂浆砌筑120灰砂砖，15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面； 2.集水坑长0.9m*宽0.9m*深1m，坑底面设一个0.3*0.3*0.3m小收集坑； | 个 | 4
27 | 031001001001 | 新增雨水管 1.0.5厚矩形（108*70）镀锌管 | m | 291.9
| 1 | 门窗工程
28 | 010807001002 | 塑钢窗 1.成品塑钢窗 2.参图集L99J605 | m2 | 708.12
29 | 010802001004 | 塑钢门 1.成品塑钢门 2.参图集L99J605 | m2 | 17.28
30 | 010802002001 | 平开门 1.平开门的夹芯板采用50mm厚玻璃丝绵芯材，0.6mm厚彩钢板。铝合金包边。 2.含合页、门插、五金等。 | m2 | 20.25
31 | 10802002002 | 推拉门 1.推拉门的夹芯板采用50mm厚玻璃丝绵芯材，0.6mm厚彩钢板。铝合金包边。 2.含支架、滑道、五金等。 | m2 | 41.4
32 | 10802002002 | 钢质防火门 1.甲级防火门 2.含门套 3.含闭门器、锁具等所有五金 | m2 | 20.25
33 | 010803001001 | 金属卷帘(闸）门 1.含电机等 | m2 | 18
| 1 | 措施项目
34 | 011705001002 | 汽车吊进出场 | 台次 | 1
35 | 011702003001 | 构造柱模板 | m2 | 19.2
36 | 011702008001 | 圈梁模板 | m2 | 50.98
37 | 011702027001 | 台阶模板 | m2 | 1.88
38 | 011702011001 | 集水坑模板 | m2 | 56.3
39 | 011702026001 | 地沟模板 | m2 | 45.2
40 | AB001 | 脚手架费 | 项 | 1
以 上 合 计:
税 金:（税率 %）
总 计:

## 拆除工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：1#车间含铜废物及废酸资源化利用和无害化处置项目电子废物资源化利用和无害化处置（三期）项目消防改造 工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
| 1 | 拆除工程-建筑.
1 | 11607001002 | 75mm厚EPS夹芯屋面彩钢板拆除 屋面彩钢板拆除 1.含拆除时的防护加固 2.含垃圾清理及外运 3.拆下的屋面板堆放至甲方指定位置 | m2 | 6920.68
2 | 11607001003 | A5-A6连廊75mm厚玻璃丝棉夹芯屋面彩钢板拆除 1.含拆除时的防护加固 2.拆下的屋面板归乙方所有 | m2 | 1173.48
3 | 011611001001 | 连廊屋面钢架拆除 1.含钢梁、檩条等 2.拆下的钢架归乙方所有 | t | 56.73
4 | 011601001007 | 砖砌体拆除 1.含割缝、拆除砌体 2.含二次结构等（如有） 3.含垃圾清理外运 | m3 | 188.87
5 | 11611001002 | 天沟拆除 1.拆除原雨水天沟及连接件等，放至甲方指定位置 | m | 381.88
6 | 011612001001 | 屋面落水管拆除 1.含雨水管、落水斗等 2.拆下的落水管堆放至甲方指定位置 | m | 291.9
7 | 011606002003 | 金属墙面拆除 1.拆除钢龙骨及钢板 2.拆下的钢龙骨及钢板堆放至甲方指定位置 | m2 | 100.8
8 | 11606002004 | 门窗拆除 1.拆除门窗，放至甲方指定位置 | m2 | 30
9 | AB001 | 钢材残值回收 | t | 56.73
| 1 | 拆除工程-安装
10 | 030411001010 | 电管拆除 1.A4、A5、A6仓库、车间内所有明配管 2.拆下电管堆放至甲方指定位置 | 项 | 1
11 | 030411004008 | 电线拆除 1.A4、A5、A6仓库、车间内所有电线 2.拆下电线堆放至甲方指定位置 | 项 | 1
12 | 030412002001 | 灯具拆除 1.A4、A5、A6仓库、车间内所有灯具 2.拆下灯具归乙方所有 3.包含灯头盒的拆除 | 项 | 1
13 | 030412004001 | 应急灯拆除 1.A4、A5、A6仓库、车间内所有明配管 2.拆下灯具归乙方所有 3.包含灯头盒的拆除 | 项 | 1
14 | 030411003001 | A5、A6仓库桥架拆除 1.A5、A6仓库内所有桥架 2.拆下桥架堆放至甲方指定位置 | 项 | 1
15 | 030404017003 | 配电箱拆除 1.A4、A5、A6仓库、车间内所有配电箱 2.拆下配电箱堆放至甲方指定位置 | 项 | 1
16 | 030901002006 | 消火栓钢管 1.A4、A5、A6仓库、车间内所有消火栓钢管 2.拆下消火栓钢管堆放至甲方指定位置 | 项 | 1
17 | 030901010002 | 消火栓及消火栓箱拆除 1.A4、A5、A6仓库、车间内所有消火栓及消火栓箱 2.拆下物件堆放至甲方指定位置 | 项 | 1
以 上 合 计:
税 金:（税率 %）
总 计:

## 安装工程--室内
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：1#车间含铜废物及废酸资源化利用和无害化处置项目电子废物资源化利用和无害化处置（三期）项目消防 改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 综合 单价 | 合价
| 1 | 室内消火栓系统 |  | 1
1 | 030901002007 | 消火栓钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接 | m | 285.98
2 | 030901002008 | 消火栓钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接 | m | 698.5
3 | 031002001008 | 管道支吊架 1.一般型钢制作安装 | Kg | 1896.14
4 | 031201003004 | 管道支吊架除锈 | kg | 1896.14
5 | 031201003005 | 管道支吊架刷油 1.防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 1896.14
6 | 031208002004 | 管道绝热 1.材质：A1级橡塑管壳 2.厚度：30mm 3.规格：DN65 | m3 | 0.86
7 | 031208002005 | 管道绝热 1.材质：A1级橡塑管壳 2.厚度：30mm 3.规格：DN150 | m3 | 2.11
8 | 031208007003 | 保护层 1.材质：玻璃布 | m2 | 220.1
9 | 031201001003 | 外刷两道防火漆 | ㎡ | 440.2
10 | 030901010003 | 室内消火栓箱 1.室内消火栓箱：消火栓采用单阀单出口型，阀门DN65，口径19mm,水龙带为DN65,25M衬胶水龙带 | 套 | 33
11 | 030901013002 | 灭火器 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号：MF/ABC6 | 具 | 90
12 | 030901013004 | 灭火器 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号：MF/ABC50 | 具 | 7
13 | 030901013003 | 灭火器 1.名称：二氧化碳灭火器 2.型号：MT7 3.部位：变电所 | 具 | 6
14 | 031003001005 | 自动排气阀 1.规格：DN20 2.连接方式：丝接 | 个 | 1
15 | 031003001006 | 铜球阀 1.规格：DN20 2.连接方式：丝接 | 个 | 1
16 | 031003003005 | 对夹式硬密封三偏心蝶阀 1.规格：DN150 2.连接方式：卡箍 | 个 | 12
17 | 031003003006 | 对夹式硬密封三偏心蝶阀 1.规格：DN65 2.连接方式：卡箍 | 个 | 33
18 | 031003003007 | 软接头 1.规格：DN150 2.连接方式：卡箍 | 个 | 1
19 | 031003003008 | 波纹管 1.规格：DN150 2.连接方式：卡箍 | 个 | 5
| 1 | 室内喷淋系统 |  | 1
20 | 030901001009 | 水喷淋钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接 | m | 322.41
21 | 030901001010 | 水喷淋钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接 | m | 38.3
22 | 030901001011 | 水喷淋钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：丝扣连接 | m | 26.4
23 | 030901001012 | 水喷淋钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：丝扣连接 | m | 2.8
24 | 030901001013 | 水喷淋钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：丝扣连接 | m | 754.64
25 | 030901001014 | 水喷淋钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：丝扣连接 | m | 425.19
26 | 030901001015 | 水喷淋钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | m | 573.2
27 | 030901001016 | 水喷淋钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：丝扣连接 | m | 912.2
28 | 031002001008 | 管道支吊架 1.一般型钢制作安装 | Kg | 2844.3
29 | 031201003006 | 管道支吊架除锈 | kg | 2844.3
30 | 031201003007 | 管道支吊架刷油 1.防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 2844.3
31 | 030901003002 | 水喷淋上喷头 1.型号：K80直立型68℃玻璃球喷头 | 个 | 958
32 | 030901003003 | 水喷淋下喷头 1.型号：K80直立型68℃玻璃球喷头 | 个 | 6
33 | 030901004002 | 预作用报警阀组 1.规格：DN150 2.含水力警铃，压力表等 | 组 | 3
34 | 030901008002 | 末端试水装置 1.规格：DN25 | 组 | 4
35 | 030901006002 | 水流指示器 1.规格：DN150 | 个 | 4
36 | 031003003009 | 信号阀 1.规格：DN150 | 个 | 10
37 | 031003001010 | 压力传感器 | 个 | 3
38 | 031003001011 | 球阀 1.规格：DN32 | 个 | 3
39 | 031003001012 | 空压机 | 个 | 3
40 | 031003001013 | 止回阀 1.规格：DN32 | 个 | 3
41 | 031003001014 | 过滤器 1.规格：DN32 | 个 | 3
42 | 031003001015 | 安全阀 1.规格：DN32 | 个 | 3
43 | 031003001007 | 电磁阀 1.规格：DN25 | 个 | 3
44 | 031003001008 | 自动排气阀 1.规格：DN25 | 个 | 3
45 | 031003001009 | 铜球阀 1.规格：DN25 | 个 | 3
46 | 031208002006 | 管道绝热 1.材质：A1级橡塑管壳 2.厚度：30mm 3.规格：DN150 | m3 | 0.05
47 | 031208007004 | 保护层 1.材质：玻璃布 | m2 | 4.02
48 | 031201001004 | 外刷两道防火漆 | ㎡ | 8.04
| 1 | 超细干粉自动灭火装置 |  | 1
49 | 01B002 | 悬挂式非贮压超细干粉灭火装置 1.型号：FFX-ACT8-CHNVE | 套 | 10
50 | 01B003 | 壁挂式非贮压超细干粉自动灭火装置 1.型号：FZBA8-CHNVE | 套 | 4
51 | 01B004 | 置地式非贮压超细干粉自动灭火装置 1.型号：FZZA8-CHNVE | 套 | 3
52 | 01B005 | 手动启动模块 1.型号：TFDYS 2.含模块、启动按钮、管线 | 套 | 1
| 1 | 室内排水系统 |  | 1
53 | 031001006003 | PVC-U排水管 1.规格：DN100 2.连接方式：粘接 | m | 82.15
54 | 031004014001 | 地漏 1.规格：DN100 | 个 | 4
55 | 031004014002 | 清扫口 1.规格：DN100 | 个 | 8
| 1 | 室内强电系统 |  | 1
56 | 030404017004 | 配电箱AL(防爆） 1.安装方式：下沿距地1.4米明装 2.无端子接线 | 台 | 1
57 | 030404017006 | 配电箱AL2(防爆） 1.安装方式：下沿距地1.4米明装 2.无端子接线 | 台 | 1
58 | 030404017011 | 配电箱AL3 1.安装方式：下沿距地1.4米明装 2.无端子接线 | 台 | 1
59 | 030404017007 | 配电箱AL4 1.安装方式：下沿距地1.4米明装 2.无端子接线 | 台 | 1
60 | 030404017005 | 配电箱AL5 1.安装方式：下沿距地1.4米明装 2.无端子接线 | 台 | 1
61 | 030404017008 | 配电箱AT 1.安装方式：下沿距地1.4米明装 2.无端子接线 | 台 | 1
62 | 030404017009 | 配电箱1APE2 1.安装方式：下沿距地1.0米明装 2.无端子接线 | 台 | 1
63 | 030404017010 | 配电箱ALE 1.安装方式：下沿距地0.5米明装 2.无端子接线 | 台 | 1
64 | 030404016003 | 电动挡烟垂壁控制箱 1.安装方式：明装 | 台 | 1
65 | 030404016004 | 风机控制箱 1.安装方式：明装 | 台 | 1
66 | 030411001014 | 配管SC15 1.规格：SC15 2.安装方式：明敷 | m | 185.68
67 | 030411001015 | 配管SC20 1.规格：SC20 2.安装方式：明敷 | m | 1298.83
68 | 030411001017 | 配管SCd15 1.规格：SCd15 2.安装方式：明敷 | m | 1619.47
69 | 030411001018 | 配管SCd20 1.规格：SCd20 2.安装方式：明敷 | m | 59.14
70 | 030411001020 | 配管SCd32 1.规格：SCd32 2.安装方式：明敷 | m | 1160.1
71 | 030411001025 | 配管SCd40 1.规格：SCd40 2.安装方式：明敷 | m | 54.85
72 | 030411001016 | 配管SCd50 1.规格：SCd50 2.安装方式：明敷 | m | 116.36
73 | 030411001021 | 配管SC70 1.规格：SC70 2.安装方式：明敷 | m | 166.78
74 | 030411004016 | 配线WDZRBV-2.5 1.规格：WDZRBV-2.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 4927.71
75 | 030411004017 | 配线WDZ-BYJ-2.5 1.规格：WDZ-BYJ-2.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 570.24
76 | 030411004018 | 配线NH-BV-1.5 1.规格：NH-BV-1.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 124.21
77 | 030411004019 | 配线NH-RVS-2x2.5 1.规格：NH-RVS-2x2.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 1304.33
78 | 030408001002 | 电力电缆WDZRYJV-4x25+1x16 1.规格：WDZRYJV-4x25+1x16 2.安装方式：管内敷设 | m | 121.52
79 | 030408001003 | 电力电缆WDZRYJV-3x4 1.规格：WDZRYJV-3x4 2.安装方式：管内敷设 | m | 389.34
80 | 030408001004 | 电力电缆WDZRYJV-3x2.5 1.规格：WDZRYJV-3x2.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 219.72
81 | 030408001005 | 电力电缆WDZRYJV-3x50+2x25 1.规格：WDZRYJV-3x50+2x25 2.安装方式：管内敷设 | m | 172.08
82 | 030408001006 | 电力电缆WDZNYJV-4x10 1.规格：WDZNYJV-4x10 2.安装方式：管内敷设 | m | 59.5
83 | 030408001007 | 电力电缆WDZNYJV-3x2.5 1.规格：WDZNYJV-3x2.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 535.15
84 | 030408002001 | 控制电缆NH-KVV-7*1.5 1.规格：NH-KVV-7*1.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 59.55
85 | 030408006001 | 电力电缆头 1.35mm2以内 五芯 | 个 | 2
86 | 030408006002 | 电力电缆头 1.120mm2以内 五芯 | 个 | 2
87 | 030408006003 | 电力电缆头 1.10mm2以内 三芯 | 个 | 18
88 | 030408006004 | 电力电缆头 1.10mm2以内 四芯 | 个 | 4
89 | 030408007001 | 控制电缆头 1.七芯 | 个 | 4
90 | 030412002002 | 防爆照明灯 1.敷设方式：吸顶 | 套 | 82
91 | 030412002003 | 工厂照明灯 1.敷设方式：吸顶 | 套 | 128
92 | 030412005001 | 双管荧光灯 1.敷设方式：吸顶 | 套 | 6
93 | 030412004002 | 安全出口 1.敷设方式：门框上0.2米安装 | 套 | 11
94 | 030412004003 | 单向疏散 1.敷设方式：距地0.5米安装 | 套 | 63
95 | 030412004004 | 应急灯 1.敷设方式：距地2.4米安装 | 套 | 24
96 | 030412004005 | 防爆单向疏散 1.敷设方式：距地0.5米安装 | 套 | 22
97 | 030412004007 | 防爆双向疏散 1.敷设方式：距地0.5米安装 | 套 | 1
98 | 030412004006 | 防爆应急灯 1.敷设方式：距地2.4米安装 | 套 | 26
99 | 030411006005 | 防爆盒 1.与防爆灯具配套使用 | 个 | 137
100 | 030411006003 | 钢制接线盒 1.敷设方式：明装 | 个 | 369
101 | 1 | 室内火灾报警系统 |  | 1
102 | 030904008019 | 防爆消防端子箱 1.安装方式：挂墙明装 2.无端子接线 | 台 | 4
103 | 030411001023 | 配管 SCd20 1.规格：SCd20 2.安装方式：明敷 | m | 1175.03
104 | 030411001022 | 配管 SCd25 1.规格：SCd25 2.安装方式：明敷 | m | 3321.48
105 | 030411001024 | 配管 SCd32 1.规格：SCd25 2.安装方式：明敷 | m | 906
106 | 030411004020 | 配线 ZRRVS-2x1.5 1.规格：ZRRVS-2x1.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 1689.28
107 | 030411004021 | 配线 ZRBVR-2.5 1.规格：ZRBVR-2.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 1820.8
108 | 030411004022 | 配线 NHRVVP-2X1.5 1.规格：NHRVVP-2X1.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 720.35
109 | 030411004023 | 配线 ZRKVV-2x1.5 1.规格：ZRKVV-2x1.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 253.57
110 | 030411004024 | 配线 ZRNH-RVSP-2×2.5 1.规格：ZRNH-RVSP-2×2.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 1181.63
111 | 030411004025 | 配线 ZRKVVP-4X2.5 1.规格：ZRKVVP-4X2.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 237.19
112 | 030411004026 | 配线 NHKVV-5X1.5 1.规格：NHKVV-5X1.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 178.44
113 | 030411004029 | 配线 ZRNH-BVR-2.5 1.规格： ZRNH-BVR-2.5 2.安装方式：管内敷设 | m | 2363.26
114 | 030904001003 | 防爆温感探测器 1.安装方式：吸顶安装 | 个 | 138
115 | 030904007002 | 防爆广播 1.安装方式：吸顶安装 | 个 | 6
116 | 030904005002 | 防爆声光报警器 1.安装方式：距地2.5米安装 | 个 | 15
117 | 030904003003 | 防爆消火栓按钮 1.安装方式：消火栓内安装 | 个 | 14
118 | 030904006002 | 防爆手动报警按钮 1.安装方式：距地1.4米安装 | 个 | 15
119 | 030904001004 | 感烟探测器 1.安装方式：吸顶安装 | 个 | 55
120 | 030904007003 | 广播 1.安装方式：吸顶安装 | 个 | 7
121 | 030904003004 | 消火栓按钮 1.安装方式：消火栓箱内安装 | 个 | 15
122 | 030904006003 | 手报手动报警按钮 1.安装方式：距地1.4米安装 | 个 | 17
123 | 030904005003 | 声光报警器 1.安装方式：距地2.5米安装 | 个 | 18
124 | 030904006004 | 电话分机 1.安装方式：距地1.4米安装 | 个 | 2
125 | 030904001005 | 感温探测器 1.安装方式：吸顶安装 | 个 | 7
126 | 030904008009 | 模块箱 1.安装方式：明装 | 个 | 5
127 | 030904008009 | 防爆模块箱 1.安装方式：明装 | 个 | 4
128 | 030904008010 | 短路隔离器 1.安装方式：模块箱内安装 | 个 | 5
129 | 030904008011 | 广播模块 1.安装方式：模块箱内安装 | 个 | 2
130 | 030904008012 | 电话模块 1.安装方式：模块箱内安装 | 个 | 8
131 | 030904008013 | 输入模块 1.安装方式：模块箱内安装 | 个 | 7
132 | 030904008014 | 输入输出模块 1.安装方式：模块箱内安装 | 个 | 21
133 | 030904008010 | 防爆短路隔离器 1.安装方式：防爆模块箱内安装 | 个 | 9
134 | 030904008011 | 防爆广播模块 1.安装方式：防爆模块箱内安装 | 个 | 2
135 | 030904008012 | 防爆电话模块 1.安装方式：防爆模块箱内安装 | 个 | 4
136 | 030904008013 | 防爆输入模块 1.安装方式：防爆模块箱内安装 | 个 | 7
137 | 030904008014 | 防爆输入输出模块 1.安装方式：防爆模块箱内安装 | 个 | 10
138 | 030904008015 | 电动窗控制器K 1.安装方式：明装 | 个 | 4
139 | 030904008016 | 电动窗手动开启装置S 1.安装方式：距地1.3米安装 | 个 | 4
140 | 030904008017 | 防爆区域显示器 1.安装方式：明装 | 个 | 2
141 | 030904008018 | 区域显示器 1.安装方式：明装 | 个 | 2
142 | 030411006006 | 防爆盒 1.与防爆探测器配套使用 | 个 | 188
143 | 030411006004 | 接线盒 1.安装方式：明装 | 个 | 309
| 1 | 排烟系统 |  | 1
144 | 030108001001 | 离心式通风机 1.型号：SEF-01，SEF-02 2.HTF-I-11;G=51552M3/H,P=580Pa,n=1450rpm,N=15KW噪声：92dB(A),重量：380KG，尺寸：1100*900 | 台 | 2
145 | 031002002001 | 设备支吊架 1.一般型钢制作安装 | Kg | 36
146 | 031201003008 | 支吊架除锈 | kg | 36
147 | 031201003009 | 支吊架刷漆 1.樟丹漆两遍，调和漆一遍 | kg | 36
148 | 030702001001 | 碳钢排烟通风管道 2000*800 1.材质：碳钢风管 2.规格：2000*800 3.厚度：1.2mm厚 3.连接方式：共板法兰 4.型钢支架制作安装 | m2 | 328.55
149 | 030702001002 | 碳钢排烟通风管道 1250*630 1.材质：碳钢风管 2.规格：1250*630 3.厚度：1.0mm厚 3.连接方式：共板法兰 4.型钢支架制作安装 | m2 | 4.14
150 | 030702001003 | 碳钢排烟通风管道 1600*800 1.材质：碳钢风管 2.规格：1600*800 3.厚度：1.2mm厚 3.连接方式：共板法兰 4.型钢支架制作安装 | m2 | 39.41
151 | 030702001004 | 碳钢排烟通风管道 1250*800 1.材质：碳钢风管 2.规格：1250*800 3.厚度：1.0mm厚 3.连接方式：共板法兰 4.型钢支架制作安装 | m2 | 63.63
152 | 030702001005 | 碳钢排烟通风管道 1000*500 1.材质：碳钢风管 2.规格：1000*500 3.厚度：1.0mm厚 3.连接方式：共板法兰 4.型钢支架制作安装 | m2 | 208.89
153 | 030702001006 | 碳钢排烟通风管道 600*400 1.材质：碳钢风管 2.规格：600*400 3.厚度：0.75mm厚 3.连接方式：共板法兰 4.型钢支架制作安装 | m2 | 100.72
154 | 030702001007 | 碳钢排烟通风管道 630*400 1.材质：碳钢风管 2.规格：630*400 3.厚度：0.75mm厚 3.连接方式：共板法兰 4.型钢支架制作安装 | m2 | 32.3
155 | 030702008001 | 柔性软风管 1.材质：帆布 2.规格：1200*630 | m | 0.8
156 | 031208003001 | 通风管道绝热 1.材质：铝箔离心玻璃棉保温板 2.厚度：50mm | m3 | 41.62
157 | 030703001001 | 防火阀FDH 1.规格：2000*800 | 个 | 2
158 | 030703001002 | 防火阀BECH 1.规格：2000*800 | 个 | 2
159 | 030703001003 | 防火阀FDSHL 1.规格：2000*800 | 个 | 1
160 | 030703007001 | 防雨百叶 1.规格：2000*800 | 个 | 2
161 | 030703007002 | 单层格栅风口，叶片水平AH 1.规格：800*600 | 个 | 16
162 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
| 1 | 挡烟垂壁 |  | 1
163 | 01B013 | 电动挡烟垂壁 1.材质：无机纤维防火布 2.安装方式：底边距地4.7米 3.梁上部分用防火石膏封堵到顶 | m | 28.86
164 | 01B014 | 手动开启装置 1.安装方式：壁装 | 个 | 1
以 上 合 计:
税 金:（税率 %）
总 计:

## 安装工程--室外
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：1#车间含铜废物及废酸资源化利用和无害化处置项目电子废物资源化利用和无害化处置（三期）项目消防 改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 综合 单价 | 合价
| 1 | 室外消火栓系统 |  | 1
1 | 030901002009 | 消火栓钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接 | m | 3
2 | 030901002007 | 消火栓钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接 | m | 47.54
3 | 030901002008 | 消火栓钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN200 3.连接方式：卡箍连接 | m | 280.63
4 | 030901011001 | 室外地下式消火栓 1.型号：SA100/65型 | 套 | 3
5 | 031003003010 | 闸阀 1.规格：DN150 2.连接方式：卡箍 | 个 | 2
6 | 01B006 | 阀门井 1.砖砌阀门井 2.含井盖 | 个 | 2
7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.运距结合现场综合考虑 | m3 | 201
8 | 010103001001 | 回填方 1.回填材料要求:夯填土; 2.运距综合考虑 | m3 | 201
9 | 010101001003 | 地面拆除及恢复 1.含垃圾清理及外运 2.厚度自行考虑 3.原样恢复 | m2 | 196
| 1 | 室外喷淋系统 |  | 1
10 | 030901001017 | 水喷淋钢管 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接 | m | 99.36
11 | 031003003011 | 闸阀 1.规格：DN150 2.连接方式：卡箍 | 个 | 3
12 | 01B011 | 阀门井 1.砖砌阀门井 2.含井盖 | 个 | 3
13 | 01B017 | 水泵接合器井 1.做法参考图集 | 个 | 3
14 | 030901012002 | 消防水泵接合器 1.型号：SQS150地上式消防水泵接合器 2.规格：DN150 | 套 | 6
15 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.运距结合现场综合考虑 | m3 | 48
16 | 010103001001 | 回填方 1.回填材料要求:夯填土; 2.运距综合考虑 | m3 | 48
17 | 010101001002 | 地面拆除及恢复 1.含垃圾清理及外运 2.厚度自行考虑 3.原样恢复 | m2 | 42
| 1 | 室外消防电系统 |  | 1
18 | 030411001011 | 配管 SCd20 1.规格：SCd20 2.敷设方式：埋地 | m | 473.55
19 | 030411001012 | 配管 SCd25 1.规格：SCd25 2.敷设方式：埋地 | m | 95.03
20 | 030411001026 | 配管 JDG20 1.规格：JDG20 2.敷设方式：埋地 | m | 149.13
21 | 030411004009 | 配线 KVV-7x2.5 1.规格：KVV-7x2.5 2.敷设方式：管内敷设 | m | 741.34
22 | 030411004010 | 配线 ZR-KVVP-2*2.5 1.规格：ZR-KVVP-2*2.5 2.敷设方式：管内敷设 | m | 1061.56
23 | 030411004011 | 配线 ZR-YJV-2*6 1.规格：ZR-YJV-2*6 2.敷设方式：管内敷设 | m | 544.05
24 | 030411004012 | 配线 ZR-KVV-2*2.5 1.规格：ZR-KVV-2*2.5 2.敷设方式：管内敷设 | m | 544.05
25 | 030411004013 | 配线 ZRNH-RVSP-2*2.5 1.规格：ZRNH-RVSP-2*2.5 2.敷设方式：管内敷设 | m | 583.74
26 | 030411004014 | 配线 ZRKVVP-4X2.5 1.规格：ZRKVVP-4X2.5 2.敷设方式：管内敷设 | m | 97.22
27 | 030411004015 | 配线 NHKVV-5X1.5 1.规格：NHKVV-5X1.5 2.敷设方式：管内敷设 | m | 99.65
28 | 030411004027 | 配线 ZRNH-RVSP-2*2.5 1.规格：ZRNH-RVSP-2*2.5 2.敷设方式：管内敷设 | m | 97.22
29 | 030411004028 | 配线 ZRNH-BVR-2.5 1.规格：ZRNH-BVR-2.5 2.敷设方式：管内敷设 | m | 194.44
30 | 030411004030 | 配线 NH-RVSP-2*1.5 1.规格：NH-RVSP-2*1.5 2.敷设方式：管内敷设 | m | 151.33
31 | 01B015 | 控制室内接线及调试 | 项 | 1
32 | 01B016 | 泵房内接线及调试 | 项 | 1
33 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.运距结合现场综合考虑 | m3 | 29
34 | 010103001001 | 回填方 1.回填材料要求:夯填土; 2.运距综合考虑 | m3 | 29
35 | 010101001001 | 地面拆除及恢复 1.含垃圾清理及外运 2.厚度自行考虑 3.原样恢复 | m2 | 49.2
以 上 合 计:
税 金:（税率 %）
总 计:

## 综合单价分析表
建筑装饰安装工程分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：1#车间含铜废物及废酸资源化利用和无害化处置项目电子废物资源化利用和无害化处置（三期）项目消 防改造工程
序号 | 项目编号 | 项目名称 项目特征 | 全费用综合单价组成 | [6 empty] | 综合
|  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 单价

## 工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称：1#车间含铜废物及废酸资源化利用和无害化处置项目电子废物资源化利用和无害化处置（三期）项目 消防改造工程
序号 | 材料名称 | 规格.型号 | 单位 | 数 量 | 除税单价(元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17