2022年6月零星工程技术方案

- B4车间隔墙：

1、在B4车间14轴处增加防火隔墙一道，中间部位有4.5*5.0米甲级防火卷帘门一樘、1.0*2.1米甲级防火平开门逃生门一樘，隔墙位置见下图。

- 隔墙做法如下：隔墙柱间距8米（独立基础）、为450*250*6*10*10 H型钢；纵横向龙骨为160*80*2.75镀锌方管；两侧为18mm厚纤维增强硅酸盐防火板；板间空腔满填150mm厚、容重60kg岩棉；3mm厚抗裂砂浆网格布一道，外墙耐水腻子两遍，白色外墙涂料两遍。

纤维增强硅酸盐防火板龙骨布置示意图

说明：

- 图示未注明尺寸以mm计；

- 纤维增强硅酸盐防火板厚度12mm；

- 图示纵、横龙骨使用160*80*2.75镀锌方管焊接；

- 防火板空腔满填150mm厚度岩棉，容重60kg/m3；

- 龙骨间距根据纤维增强硅酸盐防火板规格（1220*2440 mm）布置。

- 硫酸存储库与隔墙冲突部分墙面及屋面拆除，等隔墙完工后再根据现场实际情况恢复。

- A7南侧渗水井重新封堵，井内原封堵材料部分凿除，重新进行封堵，以地面无渗水为准。

三、1#配电室变压器间（房间长宽为3.76*4.02+3.68*4.02m）做吊顶：采用160*80*2.75镀锌方管骨架(间距1米），吊顶板材采用白色75厚（容重60kg）彩钢岩棉夹芯板，周边加阴角条封边。吊顶施工需要停电两天。

四、1#配电室更换甲级防火门二樘，宽1m高2.1m。

- 填埋场增加地下水监测井。

根据环境监测需要，需在填埋场东门外增加一口环境监测井，具体要求如下：
1、井管内径200mm，井管连接处使用螺纹连接；
2、井管选用pvc材质，靠近井口可选用金属管，用于防护；
3、井深：丰水期间需要有 1 m 的滤水管位于水面以上；枯水期需有1 m的滤水管位于地下水面以下；
4、井口建设水泥井台并安装井盖，上锁防护；
5、建设完成后进行洗井，保证出水水清砂净；