## 分项工程费用汇总表
分部分项工程量清单计价表
工程名称:2022年6月零星工程
序号 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 一、B4车间隔墙
2 | 混凝土地面拆除 1.含垃圾清理及外运 2.厚度自行考虑 3.工程量按垫层投影面积计算 | m2 | 17.8
3 | 挖土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:深1m内; 3.运距结合现场综合考虑 4.工程量按清单规则垫层投影面积*挖土深度计取 | m3 | 13.3
4 | 回填方 1.回填材料要求:夯填土; 2.运距综合考虑 | m3 | 5.33 |  |  | 工程量按垫层底面积*挖土深度再减垫层、基础、地基梁、地面砼量计量
5 | 垫层 1.混凝土强度等级：C20 2.含模板、钢筋 | m3 | 1.85
6 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30; 2.含模板、钢筋 | m3 | 3.42
7 | 地基梁 1.混凝土强度等级:C30; | m3 | 2.7
8 | 地脚螺栓 1.材质、规格:Q235-B M24*920 2.含螺帽等 | 套 | 8
9 | 钢柱 1、材质：Q235-B 2、构件：H型钢450*250*6*10*10 3、含柱脚底板、抗剪键等，除锈 | t | 1.223
10 | 钢结构防腐 1、两道环氧富锌底漆 2、一道环氧云铁中间漆 | m2 | 35.7
11 | 地面砼恢复 1.混凝土强度等级:C30;抹平压光 2.厚度200 | m3 | 5
12 | 新增3.0小时防火隔墙 1.参图集《07J905-1防火建筑构造（一）》 2.龙骨使用160*80*2.75热镀锌方管 3.拼装式墙板， 纤维增强硅酸盐防火板厚度12mm； 4.内填150mm厚度岩棉，容重60kg/m3 5.其它详见方案。 | m2 | 203.2
13 | 防火板包钢柱 1.参图集《07J905-1防火建筑构造（一）》 2.龙骨使用60*80*2.75热镀锌方管 3.拼装式墙板， 纤维增强硅酸盐防火板厚度12mm； 4.其它详见方案。 | m2 | 56.64
14 | 防火隔墙墙面腻子、乳胶漆 1.基层类型:砌体墙、石膏板等 2.2遍外墙耐水腻子 3.2遍白色外墙乳胶漆 | m2 | 463.04
15 | 硫酸存储库与隔墙冲突部分墙面及屋面拆除并恢复 1. 硫酸存储库与隔墙冲突部分墙面及屋面拆除，等隔墙完工后再根据现场实际情况恢复。 2.其它详见方案。 | 项 | 1
16 | 甲级防火卷帘门 1.宽4.5m高5.0m甲级钢质防火卷帘门 2.含五金件、电气装置等 3.其它详见方案。 | 樘 | 1
17 | 甲级防火平开门 1.宽1.0m高2.1m甲级钢质防火平开门 2.含门锁、闭门器等五金件 3.其它详见方案。 | 樘 | 1
18 | 二、A7南侧渗水井重新封堵
19 | A7南侧渗水井重新封堵 1.A7南侧渗水井重新封堵，井内原封堵材料部分凿除，重新进行封堵，以地面无渗水为准 2.其它详见技术方案。 | 项 | 1
20 | 三、1#配电室变压器间做吊顶
21 | 镀锌方管骨架岩棉夹芯板吊顶 1.采用160*80*2.78镀锌方管骨架(间距1米），吊顶板材采用白色75厚（容重60kg）彩钢岩棉夹芯板，周边加阴角条封边。 2.其它详见技术方案 | m2 | 29.91
22 | 四、1#配电室更换甲级防火门
23 | 更换甲级防火门 1、拆除原有塑钢门，更换为甲级钢质防火门 2、含门锁等五金件 3、其它详见技术方案 | m2 | 4.2
24 | 五、填埋场增加地下水监测井
25 | 地下水监测井 1、井管内径200mm，井管连接处使用螺纹连接； 2、井管选用pvc材质，靠近井口可选用金属管，用于防护； 3、井深：丰水期间需要有 1 m 的滤水管位于水面以上；枯水期需有1 m的滤水管位于地下水面以下； 4、井口建设水泥井台并安装井盖，上锁防护； 5、建设完成后进行洗井，保证出水水清砂净； 6.其它详见技术方案 | m | 100 |  |  | 工程量按钻井深度计量
以 上 合 计:
税 金:（税率 %）
总 计:

## 综合单价分析表
分部分项工程量清单综合价分析表及措施项目费分析表
工程名称: 2022年6月零星工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | [6 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费
1 | （清单项目名称）
（定额项目名称或工程内容）
（定额项目名称或工程内容）
……
2 | （清单项目名称）
……

## 工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称:2022年6月零星工程
序号 | 材料名称 | 规格.型号 | 单位 | 数量 | 除税单价(元)