汽车拆解车间加固维修工程技术方案

- 内墙墙面：

- 实体墙墙面打磨除去灰尘及粉化层后，刮两遍外墙柔性防水腻子、刷两遍外墙乳胶漆。

- 墙底部腐蚀严重部分重新在外侧增加0.5米高新板。

- 地面处理：

打磨固化处理：对现有地面进行打磨除去表面污染层（对局部腐蚀严重部位，凿除腐蚀、松动部分混凝土，使用地面快速修补剂修补平整），用水泥固化结晶工艺对地面进行封闭、固化处理。

- 车间内消防箱：损坏的消防箱体全部更换，DN100、DN65消防管道保温层重新处理，采用橡塑海绵外缠玻璃丝步。

- 车间损坏破碎的窗户玻璃更换。

- 车间加固处理：对锈蚀严重部位梁柱进行打磨除锈处理，后涂刷防锈、防火涂料，具体做法如下：钢构件采用人工除锈，除锈标准要求达到st2级，表面处理后到涂底涂的间隔时间不超过6小时，此期间应保持洁净，严禁沾染水及油污。环氧富锌漆三遍100um、防火涂料按照原设计（原设计为薄涂型3厚，耐火时间大于1.5小时）。

- 柱脚损坏的重新处理：清理干净后用C30细石混凝土重新包柱脚，每边超出钢柱边100毫米，高0.2米。