## 项目--投标总价表
投标总价
招 标 人 :
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
工 程 名 称:
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
投标总价(小写)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
(大写):
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
投 标 人 :
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
(单位盖章)
法定代表人或其授权人 :
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
(签字或盖章)
编 制 人
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间:
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

## 单项工程费用汇总表
单项工程费用汇总表
工程名称:危废区域泡沫灭火系统
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 建筑工程
2 | 安装工程
合 计

## 建筑工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:危废区域泡沫灭火系统-建筑工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 含税全费用综合单价组成 | [7 empty] | 备注
[5 empty] | 含税全费用 综合单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 土建工程
1 | 破碎原有混凝土路面 | 1、原有厚度及做法根据现场综合考虑报价 2、包含垃圾清理及外运 3、投标方根据挖土深度、基础尺寸合理破碎原有混凝土路面 4、结算时按照实际收方单计算 | m2 | 187.06
2 | 挖基坑土方 | 挖基础土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土运距：综合考虑 4.包含清槽等费用 | m3 | 128.78
3 | 回填方 | 土方回填 1、回填位置：基坑回填 2、回填土质量要求：取土范围综合考虑，分层夯填，夯填系数不小于0.95; | m3 | 101.34
4 | 余土弃置 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距：综合考虑 | m3 | 27.44
5 | 混凝土垫层C20 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 4.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 3.07
6 | 独立基础C30 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 8.34
7 | 条形基础C30 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 5.33
8 | 设备基础C30 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 6.8
9 | 矩形柱C30 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 7.05
10 | 构造柱C25 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 2.19
11 | 有梁板C30 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 20.3
12 | 圈梁C25 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 4.37
13 | 女儿墙C30 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 3.32
14 | 雨棚C30 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 0.6
15 | 现浇构件钢筋HRB400 φ6 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ6 2.钢筋制作、运输、安装 3.钢筋接头等连接方式在报价中综合考虑 | t | 0.175
16 | 现浇构件钢筋HRB400 φ8 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8 2.钢筋制作、运输、安装 3.钢筋接头等连接方式在报价中综合考虑 | t | 1.557
17 | 现浇构件钢筋HRB400 φ10 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10 2.钢筋制作、运输、安装 3.钢筋接头等连接方式在报价中综合考虑 | t | 0.023
18 | 现浇构件钢筋HRB400 φ12 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 2.钢筋制作、运输、安装 3.钢筋接头等连接方式在报价中综合考虑 | t | 0.707
19 | 现浇构件钢筋HRB400 φ14 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 2.钢筋制作、运输、安装 3.钢筋接头等连接方式在报价中综合考虑 | t | 0.771
20 | 现浇构件钢筋HRB400 φ16 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ16 2.钢筋制作、运输、安装 3.钢筋接头等连接方式在报价中综合考虑 | t | 0.489
21 | 现浇构件钢筋HRB400 φ18 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ18 2.钢筋制作、运输、安装 3.钢筋接头等连接方式在报价中综合考虑 | t | 0.084
22 | 现浇构件钢筋HRB400 φ20 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ20 2.钢筋制作、运输、安装 3.钢筋接头等连接方式在报价中综合考虑 | t | 0.668
23 | 现浇构件钢筋HRB400 φ22 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ22 2.钢筋制作、运输、安装 3.钢筋接头等连接方式在报价中综合考虑 | t | 0.181
24 | 现浇构件钢筋HRB400 φ25 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ25 2.钢筋制作、运输、安装 3.钢筋接头等连接方式在报价中综合考虑 | t | 2.448
25 | 现浇构件钢筋HRB400 φ10（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10（箍筋） 2.钢筋制作、运输、安装 | t | 0.832
26 | 现浇构件钢筋HRB400 φ8（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8（箍筋） 2.钢筋制作、运输、安装 | t | 0.379
27 | 现浇构件钢筋HRB400 φ6（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ6（箍筋） 2.钢筋制作、运输、安装 | t | 0.074
28 | 楼板马凳筋 | 1.钢筋种类:楼板马凳 2.规格:按照施工组织设计自行考虑 3.其他：工程量按照建筑面积计算（不含外墙保温） | m2 | 108.16
29 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 7.71
30 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 28.62
31 | 砖砌台阶 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 2.5
32 | 钢丝网 | 砌块墙钢丝网加固 1.钢丝网种类：宽度不小于300mm,直径不应小于0.9mm，网孔尺寸不应大于20mm*20mm，钢丝网应用射钉每200mm-300mm加铁片固定 2.部位;不同材料的交接处 | m2 | 79.1
33 | 植筋φ6 | 1.钢筋种类、规格:φ6 2.利用植筋专用胶进行粘结 3.钻孔/注胶/钢筋安装 | 根 | 160
34 | 设备基础灌浆 | 1.C35成品灌浆料 2.包含模板等措施项目 | m3 | 0.3525
35 | 破碎路面恢复 | 1.厚度及做法执行原地面，按照原坡度恢复 | m2 | 184.44
36 | 排水沟 | 1.详见图集L13J11，11/122 2.含预埋角铁等费用 | m | 12.7
37 | 铝合金平开门 | 1.详见设计图纸 2.含五金件、拉手、门锁等全部内容 | m2 | 16.2
38 | 铝合金玻璃平开窗 | 1.消防救援标志在报价中综合考虑 2.含五金件、拉手、锁等全部内容 | m2 | 7.2
39 | 雨棚泄水管 | 1.φ38UPVC管，长度150mm | 根 | 4
40 | 雨水管 | 1φ160UPVC管 2.含水斗、落水口等全部内容 | m | 10.6
二 | 措施项目
1 | 垫层模板 | 1.垫层模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 7.34
2 | 独立基础模板 | 1.独立基础模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 22.56
3 | 条形基础模板 | 1.条形基础模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 17.78
4 | 设备基础模板 | 1.设备基础模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 17.91
5 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 72.32
6 | 柱模板超高 | 1.工程量按照超过3.6m部分模板面积计算 | m2 | 25.07
7 | 柱脚手架 | 1.外单排钢管脚手架 | m2 | 235.04
8 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 28.61
9 | 女儿墙模板 | 1.女儿墙模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 55.34
10 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 180.33
11 | 有梁板模板超高 | 1.工程量按照超过3.6m部分模板面积 | m2 | 180.33
12 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 37.82
13 | 雨棚模板 | 1.雨棚模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 8.18
14 | 排水沟模板 | 1.排水沟模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 15.24
15 | 外墙脚手架 | 1.钢管双排脚手架 | m2 | 269.05
16 | 垂直运输 | 1.综合考虑机械类型，包含机械进场等全部费用 | m2 | 108.16
17 | 挖掘机进出场 | 1.只计取一次 | 项 | 1
18 | 竣工清理 | 1.垃圾清理及外运 | m3 | 540.8
三 | 装饰工程
1 | 地面基层 | 1.60厚C15混凝土垫层 2.150厚碎石灌M5水泥砂浆 3.素土夯实,压实系数不小于0.94 | m2 | 99
2 | 地面面层 | 1.40厚C20细石混凝土,内配双向6@200钢筋网片,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2.素水泥浆一道 | m2 | 99
3 | 屋面找坡层 | 1.最薄处30厚1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩2%找坡层 | m2 | 102.6
4 | 屋面找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 102.6
5 | 屋面保温层 | 1.粘贴50厚挤塑聚苯板保温层（B1级） | m2 | 102.6
6 | 屋面防水找平层 | 1.30厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 102.6
7 | 屋面防水 | 1.4厚高聚物改性沥青防水卷材一道(转角处设附加防水卷材一道) 2.防水附加层及搭接在报价中综合考虑 | m2 | 125.4
8 | 屋面隔离层 | 1.隔离层(200g/m2聚酯无纺布)一道 | m2 | 102.6
9 | 屋面面层 | 1.20厚M15水泥防水砂浆压实抹光1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝 | m2 | 102.6
10 | 外墙抹灰 | 1.基层墙体清理干净 2.配套专用界面砂浆批刮 3.15厚M15水泥防水砂浆找平层(内掺5%防水剂) | m2 | 255.5
11 | 外墙保温 | 1.50厚阻燃聚苯板保温层(B1级),配套胶粘剂粘贴(粘结率大于60%),辅锚栓固定 | m2 | 255.5
12 | 外墙抗裂砂浆 | 1.15厚抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 255.5
13 | 外墙涂料 | 1.喷涂底层涂料,刮柔性耐水腻子 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料两遍 | m2 | 255.5
14 | 防潮层 | 1.20厚1:2.5聚合物水泥砂浆 | m2 | 100.82
15 | 内墙抹灰 | 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 | m2 | 460.83
16 | 内墙涂料 | 1、2厚柔性耐水腻子分遍刮平 2、白色无机涂料两遍饰面 | m2 | 460.83
17 | 涂料踢脚 | 1、灰色防霉无机涂料 2、刮柔性耐水腻子 3、5mm喷浆处理,采用15厚1:2水泥砂浆找平。 | m2 | 6.22
18 | 雨棚涂料 | 1、钢筋混凝土檐沟局部修补平整 2、1.5厚合成高分子防水涂料,下反至三侧面底,靠墙根部上反0.3米高 3、上下及侧面30厚玻化微珠保温浆料,上顶面向外找坡2% 4、5厚抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网布一层 5、防潮底漆 6、刷弹性底涂,挂柔性腻子两遍 7、喷涂外墙真石漆 8、工程量按照雨棚投影面积计算 | m2 | 4.8
19 | 台阶水泥砂浆面层 | 1、20厚水泥砂浆抹平压光 2、工程量按照水平投影面积计算 | m2 | 13.2
四 | 室外工程
1 | 破碎原有混凝土路面 | 1、原有厚度及做法根据现场综合考虑报价 2、包含垃圾清理及外运 3、投标方根据挖土深度、基础尺寸合理破碎原有混凝土路面 4、结算时按照实际收方单计算 | m2 | 400
2 | 破碎路面恢复 | 1.厚度及做法执行原地面，按照原坡度恢复 | m2 | 400
总 计:

## 安装工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:危废区域泡沫灭火系统-安装工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 含税全费用综合单价组成 | [7 empty] | 备注
[5 empty] | 含税全费用 综合单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 泵房-电气
1 | 配电柜 | 1.名称：消防泵配电柜 2.形式：成套设备落地安装 3.无端子接线 4.含设备型钢支架及其除锈刷油等一切相关工艺 | 台 | 1
2 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱AL1 2.安装形式：底边距地1.4米明装 3.无端子接线 | 台 | 1
3 | 配电箱 | 1.名称：集中电源箱ALED1 2.安装形式：底边距地1.4米明装 3.无端子接线 | 台 | 1
4 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.包含:过线盒综合考虑 6.电管壁厚符合设计及规范要求 | m | 15.04
5 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.包含:过线盒综合考虑 6.剔槽及修复位置综合考虑 7.电管壁厚符合设计及规范要求 | m | 38.77
6 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.包含:过线盒综合考虑 6.剔槽及修复位置综合考虑 7.电管壁厚符合设计及规范要求 | m | 5.98
7 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.包含:过线盒综合考虑 6.剔槽及修复位置综合考虑 7.电管壁厚符合设计及规范要求 | m | 7.04
8 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明配 5.包含:过线盒综合考虑 6.电管壁厚符合设计及规范要求 | m | 22.82
9 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:明配 5.包含:过线盒综合考虑 6.电管壁厚符合设计及规范要求 | m | 20
10 | 电线 | 1.名称：应急照明通讯总线 2.型号：WDZNH-RYSP-2x1.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 500
11 | 电线 | 1.名称：电线 2.型号：WDZNH-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 176.25
12 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：NH-YJV-3*2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.电缆封堵 | m | 8.13
13 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：NH-YJV-5*4 3.敷设方式：管内敷设 4.电缆封堵 | m | 9.22
14 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：NH-YJV-3*70 3.敷设方式：管内敷设 4.电缆封堵 | m | 27.39
15 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.型号：NH-YJV-3*95+1*50 3.敷设方式：管内敷设 4.电缆封堵 | m | 20.5
16 | 电力电缆头 | 1.名称：干包式电缆头 2.型号：120mm2以内 3.三四芯 | 个 | 8
17 | 智能应急灯具 | 1.名称:A型应急照明灯（IP67) 2.型号:DC36V，6W 3.安装方式:距地2.5米安装 | 套 | 5
18 | 智能应急灯具 | 1.名称:A型出口标志灯（IP67) 2.型号:DC36V，1W 3.安装方式:门上0.2米安装 | 套 | 2
19 | 普通灯具 | 1.名称:LED三防吸顶灯（IP55) 2.型号:60W 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 4
20 | 普通灯具 | 1.名称:雨棚吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 2
21 | 照明开关 | 1.名称:防水单联单控开关（IP55） 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 3
22 | 按钮 | 1.名称:三防操作柱（IP55） 2.规格:二按钮（1常开1常闭） 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 1
23 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 16
24 | 接地母线 | 1.做法:敷设40*4热镀锌扁钢贯通，并与附近接地网可靠焊接形成环形接地体 2.做法详见图集 | m | 40.11
25 | 金属接地 | 1.所有进出建筑物的金属管道在进出建筑物处应与防雷电感应的接地装置相连 2.建筑物内金属构件、金属设备接地 3.做法参考图集 | 项 | 1
26 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 | 系统 | 1
二 | 泵房-火灾报警
1 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.包含:过线盒综合考虑 6.剔槽及修复位置综合考虑 7.电管壁厚符合设计及规范要求 | m | 1140.64
2 | 配管 | 1.名称:电线管（预留） 2.材质:塑料管 3.规格:PVC110 4.配置形式:室外埋地 5.包含:过线盒综合考虑 6.电管壁厚符合设计及规范要求 | m | 100
3 | 配线（主线） | 1.名称:电源线 2.规格:WDZNH-RYSP-2x1.5 3.配线部位:管内敷设 | m | 500
4 | 配线（主线） | 1.名称:信号线 2.规格:WDZNH-RYSP-2x1.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 500
5 | 配线（主线） | 1.名称:电话线 2.规格:WDZNH-RYSP-2x1.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 500
6 | 配线（主线） | 1.名称:手动控制线 2.规格:WDZNH-RYSP-5x1.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 500
7 | 配线（主线） | 1.名称:消防电源监控 2.规格:WDZNH-RYSP-2x1.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 500
8 | 配线（主线） | 1.名称:消防巡检信号 2.规格:WDZNH-RYSP-8x1.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 500
9 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZNH-RYSP-2x1.5 3.配线部位:管内敷设 | m | 34.68
10 | 配线 | 1.名称:信号线 2.规格:WDZNH-RYSP-2x1.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 1123.22
11 | 配线 | 1.名称:电话线 2.规格:WDZNH-RYSP-2x1.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 4.75
12 | 配线 | 1.名称:手动控制线 2.规格:WDZNH-RYSP-5x1.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 13.79
13 | 配线 | 1.名称:消防电源监控 2.规格:WDZNH-RYSP-2x1.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 11.34
14 | 配线 | 1.名称:消防巡检信号 2.规格:WDZNH-RYSP-8x1.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 12.58
15 | 接线端子箱 | 1.名称:消防接线箱 2.安装方式：底距地1.5m 3.无端子接线 | 个 | 1
16 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.类型:吸顶安装 | 个 | 3
17 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:底距地2.4m | 个 | 1
18 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮 2.安装方式:底距地1.3m | 个 | 1
19 | 消防报警电话分机 | 1.名称:火灾报警电话分机 2.安装方式:底距地1.3m | 个 | 1
20 | 模块 | 1.名称:短路隔离器，带模块箱 2.安装方式:底距地2.2m | 个 | 1
21 | 模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 2
22 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 6
三 | 泵房-消防管道
1 | 柴油消防泵 | 1.型号：XBC10/35,Q=35L/S, H=100m，油箱300L 2.柴油泵为备用泵 3.含控制箱及管线、电机检查接线，设备调试 | 台 | 1
2 | 电动消防泵 | 1.型号：XBC10/35,Q=35L/S, H=100m，N=75KW 2.电动泵为主泵 3.电机检查接线 | 台 | 1
3 | 压力式泡沫比例混合装置 | 1.型号：PHYM64/25(3%) 泡沫液储罐容积2.5t 工作压力范围0.6~1.2MPa 混合液流量范围16~64L/s 2.成套设备 | 台 | 1
4 | 低压碳钢管 | 1.材质:内外壁热浸镀锌 2.规格:DN150 1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 5.管道标识设计要求:涂色环圈标志 | m | 21.54
5 | 低压碳钢管 | 1.材质:内外壁热浸镀锌 2.规格:DN200 1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 5.管道标识设计要求:涂色环圈标志 | m | 22.81
6 | 低压碳钢阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号：Z41H-16C 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
7 | 低压碳钢阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号：Z41H-16C 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
8 | 低压碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号：H44H-16C 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
9 | 低压碳钢阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
10 | 低压碳钢阀门 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
11 | 低压碳钢阀门 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
12 | 低压碳钢阀门 | 1.名称:压力表 2.型号：Y100,0-1.6MPa 3.含表弯 | 个 | 4
13 | 低压碳钢法兰 | 1.材质:碳钢法兰 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 | 副 | 7
14 | 低压碳钢法兰 | 1.材质:碳钢法兰 2.规格:DN200 3.连接形式:沟槽连接 | 副 | 9
15 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌弯头 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 12
16 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌三通 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 1
17 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌三通 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 4
18 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌弯头 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2
19 | 低压碳钢管件 | 1.材质:偏心异径管（接设备） 2.规格:DN150*200 3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2
20 | 卡箍 | 1.规格:DN150 | 个 | 43
21 | 卡箍 | 1.规格:DN200 | 个 | 36
22 | 管道保温 | 1.材质:岩棉保温 2.厚度:50mm | m3 | 1.77
23 | 管道保护层 | 1.做法：0.5mm厚铝合金薄板保护层 2.所用材料均不低于A级 | m2 | 42.81
55 | 管道防腐 | 1.做法：环氧煤沥青加强及防腐（底漆-面漆-玻璃丝布-面漆-玻璃丝布-面漆-面漆） 2.涂层总厚度≥0.6mm | m2 | 0.7065
24 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:满足图纸设计要求，布置方式综合考虑 3.其他:包括管道支架焊口处的除锈刷油 | kg | 215
25 | 抗震支架 | 1.材质:成品抗震支架 2.管架形式:满足图纸设计要求，布置方式综合考虑 | 套 | 5
26 | 套管 | 1.类型:成品刚性防水套管 2.规格:介质管道DN150 3.其他:包括套管的预留洞口及封堵 4.填料材质:满足图纸、规范设计要求 5.做法见图集02S404-P5 | 个 | 1
28 | 套管 | 1.类型:成品柔性防水套管 2.规格:介质管道DN100 3.其他:包括套管的预留洞口及封堵 4.填料材质:满足图纸、规范设计要求 5.做法见图集02S404-P5 | 个 | 1
29 | 套管 | 1.类型:成品柔性防水套管 2.规格:介质管道DN200 3.其他:包括套管的预留洞口及封堵 4.填料材质:满足图纸、规范设计要求 5.做法见图集02S404-P5 | 个 | 2
30 | 灭火器箱 | 1.形式:灭火器箱明装 2.型号:箱内配置两具MF/ABC6型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3.箱底高出地面0.1m; 4.灭火器箱选型：XMDDD22型（详见GA139-2009) | 套 | 1
三 | 泵房-废水管道
1 | 低压碳钢管 | 1.材质:内外壁热浸镀锌 2.规格:DN65 1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 5.管道标识设计要求:涂色环圈标志 | m | 8.57
2 | 低压碳钢管 | 1.材质:内外壁热浸镀锌 2.规格:DN100 1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 5.管道标识设计要求:涂色环圈标志 | m | 13.59
3 | 低压碳钢管 | 1.材质:内外壁热浸镀锌 2.规格:DN200 1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 5.管道标识设计要求:涂色环圈标志 | m | 3.61
4 | 低压碳钢阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号：Z41H-16C 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
5 | 低压碳钢阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号：Z41H-16C 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
6 | 低压碳钢阀门 | 1.名称:泄压阀 2.型号：持压0.81MPa 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
7 | 低压碳钢阀门 | 1.名称:流量计 2.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
8 | 低压碳钢法兰 | 1.材质:碳钢法兰 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 | 副 | 4
9 | 低压碳钢法兰 | 1.材质:碳钢法兰 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 副 | 2
10 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌三通 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 3
11 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌弯头 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 1
12 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌三通 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 1
13 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌三通 2.规格:DN100*65 3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 1
14 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌三通 2.规格:DN150*65 3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 1
15 | 卡箍 | 1.规格:DN65 | 个 | 15
16 | 卡箍 | 1.规格:DN100 | 个 | 17
17 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷红丹防锈漆底漆和面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各两道（工程量为一道的工程量） | m2 | 9.39
18 | 管道防腐 | 1.做法：环氧煤沥青加强及防腐（底漆-面漆-玻璃丝布-面漆-玻璃丝布-面漆-面漆） 2.涂层总厚度≥0.6mm | m2 | 0.942
19 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:满足图纸设计要求，布置方式综合考虑 3.其他:包括管道支架焊口处的除锈刷油 | kg | 85
20 | 套管 | 1.类型:成品刚性防水套管 2.规格:介质管道DN200 3.其他:包括套管的预留洞口及封堵 4.填料材质:满足图纸、规范设计要求 5.做法见图集02S404-P5 | 个 | 1
四 | 外网-消防管道
1 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.压力等级:公称压力1.6Mpa 4.规格:DN65 5.连接形式:沟槽连接 6.安装方式：靠建筑物外墙安装 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 8.含管件 | m | 106.2
2 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.压力等级:公称压力1.6Mpa 4.规格:DN80 5.连接形式:沟槽连接 6.安装方式：靠建筑物外墙安装 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 8.含管件 |  | 643.56
3 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.压力等级:公称压力1.6Mpa 4.规格:DN100 5.连接形式:沟槽连接 6.安装方式：靠建筑物外墙安装 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 8.含管件 | m | 124.42
4 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.压力等级:公称压力1.6Mpa 4.规格:DN150 5.连接形式:沟槽连接 6.安装方式：靠建筑物外墙安装 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 8.含管件 | m | 97.65
5 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.压力等级:公称压力1.6Mpa 4.规格:DN80 5.连接形式:沟槽连接 6.安装方式：埋地 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 8.含管件 | m | 74.99
6 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.压力等级:公称压力1.6Mpa 4.规格:DN150 5.连接形式:沟槽连接 6.安装方式：埋地 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 8.含管件 | m | 22.56
7 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:钢板消防箱箱体、箱门，800*650*240 2.附件材质、规格:配置SN65消火栓1个，∅DN65的25m衬胶水带1根、消防按钮1个、其他相关配件。 3.其他:安装详见标准图集 | 套 | 17
8 | 泡沫枪 | 1.型号、规格:PQ-8 2.附件材质、规格:混合液流量8L/S,工作压力0.7MPa,射程28m | 套 | 17
9 | 沟槽阀门 | 1.类型:球墨铸铁蝶阀 2.型号:D71X16 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.含沟槽管件 | 个 | 4
10 | 沟槽阀门 | 1.类型:球墨铸铁蝶阀 2.型号:D71X16 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.含沟槽管件 | 个 | 1
11 | 沟槽阀门 | 1.类型:球墨铸铁蝶阀 2.型号:D71X16 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含沟槽管件 | 个 | 1
12 | 管道保温 | 1.材质:岩棉保温 2.厚度:50mm | m3 | 23.7
13 | 管道保护层 | 1.做法：0.5mm厚铝合金薄板保护层 2.所用材料均不低于A级 | m2 | 646.72
14 | 管道防腐 | 1.做法：环氧煤沥青加强及防腐（底漆-面漆-玻璃丝布-面漆-玻璃丝布-面漆-面漆） 2.涂层总厚度≥0.6mm | m2 | 32.85
15 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:满足图纸设计要求，布置方式综合考虑 3.其他:包括管道支架焊口处的除锈刷油 | kg | 3165
总 计:

## 工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称:危废区域泡沫灭火系统
序号 | 材料名称 | 规格.型号 | 单位 | 数 量 | 除税单价(元) | 厂家、品牌
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17