A7改造图纸外施工内容

一、拆除镀锌自然通风管。

拆除原板房屋面风管，连通立管一起拆除，如图所示，长度约为19.489m。

二、1.2米*1.2米镀锌管道拆除及重新敷设。

- 将本次改造甲类车间上方金属方管改到南侧车间，从南侧车间穿墙而出，最终与A7车间西侧外墙的原有管道连接（如图镀锌金属风管）；风管规格为1.2米*1.2米1.3MM厚镀锌板。

包含的施工内容：保护性拆除风管12米；拆除车间外侧直径1.2圆风管约4米。新增风管（包含弯头等）4米，沿墙距地约4.5米三角支撑敷设，间距1米。其他12米风管利旧距地约4.5米三角支撑敷设。室外1.2米圆风管利用拆除的管道重新安装制作（约4米）。

- 分支管道拆除及安装。

分支镀锌管道规格约为200*600MM，保护性拆除长度约25米，重新安装。增加200*600mm1.3毫米厚镀锌管道6米，距地约5米处安装。

三、PP气体处理设备管道改造。

1）保护性拆除原有PPDE630mm管道4米；保护性拆除原有PPDE500mm管道6米；保护性拆除原有PPDE300mm分支管道20米。

2）管道走向改变，主管道改至隔墙西侧或加高，分支管道穿过隔墙与原管道连接。新增PPDE300管道3米，壁厚5毫米；新增PPDE630管道3米；管道距地约5米通过三角支撑固定安装，数量为拆除管道数量加新增管道数量之和。

四、镀锌金属圆管改造。

1、镀锌金属圆管局部（管径约300MM）需要拆除后，加高至距室内地面5米以上。保护性拆除长度约16米。

2、由于加高，需要增加管道（管径约DN300\壁厚1.3毫米）约4米。

3、管道重新布设包含新增和拆除部分共计20米。包含一处原有管道穿墙洞口封堵，一处新开洞口。

五、增加铝合金自然通气百叶。

1、为了保证负压状态下进气，增加铝合金百叶3套。做法：外形尺寸为300*600MM。分两层外面设置固定铝合金百叶，内部设置自垂百叶。

六、电气改造

- 控制柜移位

现场原有环保设备主控制柜移到本工程库房东侧偏南紧贴东侧外墙，包含基础底座移位、包含进线、出现固定移位等。

- 增加防爆电箱

电箱防爆等级见设计图纸要求，防爆电箱总开关3P  100A  分控开关为6个 分别为3P16A 3个 ，2P16A1个 3P25A1个 。防爆电箱进线口一个，出线口7个。设备直接从配电箱取电，接至用电设备开关。

防爆等级以电气图纸为准。从A7车间北侧电箱取电，YJV-5×16，穿SC50管沿墙明敷设，用管长约为25.18m。沿墙敷设，上返后与上方通长圆管一起穿墙，沿墙敷设，到屋面向东敷设，下返至距地1.5m处，连接至新增电箱，接入新增防爆电箱内，从电箱内分四路，各控制一个设备。

新增用电安装位置如下图所示。220V的风扇所用线为BV3*4平方毫米 穿SC20流体管或防爆软管，用管长度约为10.74m，用线长度约为32.22m；其余插座用线均为BV5×4-SC20流体管或防爆软管，用管总长度约为20m，用线总长度约为100m。