A7甲类区域图纸答疑（清单编制时）

一、建筑

1、改造后地面为200mm厚的不发火花NFJ地面，是否图纸可以把NFJ三个字符取消，改为不发火花地面？

答复：不可以取消NFJ三个字符。

2、由于原有地面为普通地面不能作为不发火花地面使用，是否需要全部破碎掉？

答复：由于有设备，需要破碎200mm厚原地面，后期再恢复。

3、防爆门上方雨棚是否增加？

答复：落实属地，此门不常用，可以不加雨棚。

- 现场泄爆面上有三樘窗户（塑钢窗单层非钢化玻璃），尺寸：1.9米*3.5米*3樘。是否需要更改做法？或不用更改？

答复：外墙整面墙体为泄爆墙，原建筑外窗如需保留，需要更换为泄爆窗。

- 南侧三米屋顶标高是否可以降至3.6米？上面有多只管道，管底标高为3.6米

答复：不可以。因泄爆面积计算时，整个房间高度需要保证净高4.9米才能满足要求，故4.9米以下部分靠近外墙处不能有遮挡。故需要拆除原屋面的各种管道，重新制作安装。

6、4轴新建墙体与原墙体连接处怎样处理？

答复：加檩条支撑。

二、结构

1、如果本次改造地面下约1米全是混凝土C25，是否可以不下挖柱基础？如果不用下挖，地面还要破碎改为不发火地面，是否基础可以从原有地面开始做，做法能否修改一下？

答复：基础部分截面不变，厚度减小，在原有地面的基础上下挖400mm，直接做基础，其他部分直接植筋。

三、电气

1、车间内的灯具是什么防爆等级，是否可以明确一下？

答复：Gb级。

- 防爆灯具按照名称列还是图例列？

答：名称。

- 可燃气体主机信号是连接在现场主机还是消防控制室主机？

答复：现场若已有可燃气体主机可就近引接，若无引自消控室内可燃气体主机

- 接消火栓按钮的信号线是否接至消防控制室？

答复：是。

四、水

1、DN100消火栓管道怎样接原有管道？

答复：DN100消火栓管道在新建甲类车间西侧，贯穿南北，高度距地面约5米。其中消防立管XL2及消火栓已有，施工时拆除，然后再安装。