- A9旧烟囱拆除初步方案

- 拆除范围：旧烟囱、烟囱西侧挡墙及与挡墙相连接的监测房、旧岩棉夹芯板围挡、空压机房基础。

- 二、旧烟囱为钢筋混凝土结构（墙体厚度约0.5米，烟囱中间有0.5米厚隔墙），烟囱底部尺寸为3.2米*3.2米，混凝土段高度约35米，铁烟囱段高度约10米。

- 西侧墙体及监测房为240灰砂砖墙，墙体拆除前要对墙顶管道及墙顶管线进行临时支撑，在墙体拆除完成后再做永久支撑（支撑立柱采用热镀锌10#槽钢，底部焊接热镀锌300*600*16钢板，采用四个Φ18*180膨胀螺栓固定，支架在拟拆除墙顶相同高度处安装400*100*1.5桥架、100*100*1.5桥架，用于布设墙顶原有管线）。

- 四、烟囱拆除至现有地面下0.2米，采用C30混凝土浇筑与现有地面一平（配Φ10＠200单层双向钢筋网）。

- 五、烟囱拆除及地面完成后，在烟囱东侧消防泵房与A9车间中间砌筑240灰砂砖墙一道，高度为3.2米，砖墙外抹15mm厚1：2.5水泥砂浆，刮外墙腻子两遍，涂外墙乳胶漆两遍。

- 六、拆除要求：烟囱很高，且距离周边A9厂房、水泵房、新安装设备很近，必须有可靠措施保护周边设备、设施不会受到损坏。