鑫广绿环再生资源股份有限公司

综合废水处理站

升级改造技术方案

目   录

第1章  概述	1

1、项目名称	1

2、项目概况	1

3、项目设计范围	1

第2章  设计依据和设计原则	2

1、设计依据	2

2、设计原则	2

第3章  设计参数	3

1、处理水量	3

2、进水水质	3

3、排放标准	3

第4章  污水处理站现状分析	5

1、现有工艺流程	5

2、工艺流程简介	6

3、现有工艺分析	6

4、现场问题	7

第5章  升级改造建议	10

1、工艺调整	10

2、现场规范化整治	10

第6章  升级改造工艺	11

1、工艺流程	11

2、工艺流程简介	12

3、单元去除效率分析	14

第7章  升级改造设计内容	15

1、厂区排水规划	15

2、总平面规划	15

3、升级改造内容清单	17

第8章  改造期间生产保障措施	22

第9章  主要技术指标	23

- 概述

- 项目名称

鑫广绿环再生资源股份有限公司综合污水处理站升级改造项目

- 项目概况

鑫广绿环再生资源股份有限公司综合污水处理站建于2012年，处理冲灰水、精馏废水、生活废水等污水，采用了“单独收集”-“调节池”-“水解”-“UASB”-“好氧”-“沉淀”的处理工艺，对综合废水进行处理。

新建成废酸处理项目产生的废酸蒸发冷凝液需要进入综合污水处理站导致处理负荷增加，同时现有处理设施及设备出现老化破损现象需要进行更换，因此综合污水处理站需要进行升级改造，通过改造，确保处理后的废水满足排放标准。

- 项目设计范围

本项目污水处理工程的设计范围：污水进入污水处理站开始，污水经过处理后进入外排水池至在线监测计量槽的所有污水处理建（构）筑物及配套设备的改造或新增工艺、土建、电气、仪表及供电线路的设计。

- 设计依据和设计原则

- 设计依据

1.1鑫广绿环再生资源股份有限公司所提供的生产状况、水质水量以及现场情况等基础资料

1.2《中华人民共和国环境保护法》

1.3《中华人民共和国水污染防治法》

1.4《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

1.5《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）

1.6《给水排水工程结构设计规范》（GB 50069-2002）

1.7《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（H J576-2010）

1.8《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ 2009-2011）

- 设计原则

2.1遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策；

2.2采用成熟的工艺技术及设备，充分发挥其优势，满足设计要求，确保稳定运行；

2.3在设计中贯彻节能的原则，最大限度降低污水和污泥的处理成本和运转费用，实现资源化利用，争取获得最大的经济效益；

2.4充分考虑工程操作、管理、维护的方便，降低劳动强度；

2.5采取必要措施，尽量减少环境影响，避免二次污染，设计中注重外观设计和绿化美化，使站区与厂区总体环境协调统一；

2.6合理降低工程造价和运行费用，提高工程效益，同时最大限度地提高系统的可靠性；

2.7在厂区总体规划指导下，结合实际情况，尽量减少投资和占地；

2.8充分利用现有建筑及设备进行改造设计，降低建设费用。

- 设计参数

1、处理水量

由业主提供，综合废水种类及水量如下：

| 序号 | 污水类别 | 水量（m3/d） | 产污环节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏废水 | 15 | 危废-蒸馏 |
| 2 | 废酸冷凝水 | 25 | 危废-废酸 |
| 3 | 废碱水（除臭喷淋塔） | 8.5 | 危废-仓库除臭 |
| 4 | 冲灰水 | 10 | 危废-气化炉 |
| 5 | 家电拆解废水 | 13.3 | 家电拆解 |
| 6 | 汽车拆解废水 | 0.3 | 汽车拆解 |
| 7 | 地面冲洗水 | ＜0.03 | 桶翻新 |
| 8 | 生活污水 | 150 | 厂区 |
|  | 合计 | 222.13 |  |

2、进水水质

根据业主提供水质指标，确定进水水质如下：

| 监测项目 | PH | COD （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | TDS （g/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸馏废水 | 6-9 | 3000 | 1000 | ≤4 |
| 废酸冷凝水 | 6-9 | 3000 | 100 | ≤4 |
| 废碱水（除臭喷淋塔） | 7-11 | 3000 | 200 | ≤3 |
| 冲灰水 | 7-10 | 1000 | 100 | ≤4 |
| 家电拆解废水 | 6-9 | 3000 | 100 | ≤4 |
| 汽车拆解废水 | 6-9 | 3000 | 100 | ≤4 |
| 地面冲洗水 | 6-9 | 5000 | 100 | ≤4 |
| 生活污水 | 6-9 | 1000 | 200 | ≤4 |

3、排放标准

经过污水处理站处理后，污水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中B标准，主要处理指标如下：

| 监测项目 | PH | COD （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷（mg/L） | SS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准 | 6-9 | 500 | 45 | 70 | 8 | 400 |

第4章  污水处理站现状分析

- 现有工艺流程

污水处理站主要是处理生活污水、冲灰水和精馏废水等，主要工艺流程如下：

- 工艺流程简介

现有污水处理系统主要处理的废水有：

1）精馏废水：进入精馏废水收集池进行收集。

2）生活废水：包含拆解废水，进入生活废水收集池。

3）冲灰水：进入冲灰水收集池。

以上废水集中进入调节池进行混合后直接进入后续生化处理系统。

生化处理系统由水解池、UASB池、好氧池、二沉池组成。

调节池的出水进入水解池，水解池对污水中的有机物进行水解-酸化分解，将大分子有机物分解为小分子有机物，提高污水的可生化性。

水解池的出水进入UASB池。

UASB是上流式厌氧污泥床反应器的简称，是厌氧反应的一种形式，在厌氧环境下，厌氧菌对废水中的有机物进行以下反应：水解-发酵过程，大分子有机物分解为分子量较小的有机物，如有机酸、醇类和糖类等；酸化过程，对水解-发酵产物继续分解为小分子个体，如乙酸等；产甲烷过程，小分子个体继续分解转化为甲烷。

UASB池的出水进入好氧池，好氧池由推流式活性污泥池与接触氧化池组成，通过鼓风曝气充氧，活性污泥在好氧环境下对有机物进行深度吸附及氧化分解，将有机物分解为CO2和H2O，去除大部分有机物。

好氧池的出水在二沉池内进行泥水分离，上清液排出，泥水分离后的污泥返回处理系统。

- 现有工艺分析

3.1运行现状

现有污水处理站排水水量约为200m3/d左右，处理后的污水水质（如CODcr、氨氮等指标）满足现有排放标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B标准，运行较为稳定。

3.2存在问题

1）系统耐冲击能力较差

1.1）UASB池运行效果差

现UASB池的缺点就是在严格厌氧环境下发酵分解，对进水SS（100mg/L）、PH（7-7.5）、水温（35±2℃）等指标有严格的控制要求，因此耐冲击能力较差，目前UASB池运行效果较差。

1.2）现在污水污水处理系统脱氮能力较差

由于目前来水氨氮指标普遍较低，收集后的废水在调节池混合后的氨氮值一般低于100mg/L，污水经过处理后，氨氮及总氮指标容易满足排放标准。

当来水氨氮及总氮指标升高，尤其是废酸车间排出的废酸冷凝液氨氮值升高后，现有的处理系统难以满足氨氮带来的冲击负荷，容易出现氨氮及总氮指标超标（NH3-N：>45mg/L，TN：>70mg/L）的问题。

2）二沉池负荷过高

目前的处理能力为222m3/d（9.5m3/h），二沉池表面积为9m2，表面负荷高达1.03m3/m2•h，致使二沉池内的活性污泥来不及完全沉淀就被水流带出，造成二沉池“跑泥”，直接影响出水的COD值及SS指标。

二沉池水面漂泥

在现场运行过程中也多次出现过二沉池“跑泥”导致污泥在计量槽积累的情况，由于活性污泥是含有具有C、H、O分子组成的微生物，被计量槽监测水泵吸入后，在COD消解过程中由于消耗氧化剂过多直接误导COD指标过高，造成在线COD测定仪显示超标，因此需要经常清理在线计量槽。

- 现场问题

由于污水站运行时间较久，现场存在着许多设备破损、报废、废弃，电器元件老化、管线比较凌乱等问题，导致检修、操作空间狭窄，存有安全隐患，容易产生安全事故，需要进行规范整治。

现场图片如下：

4.1报废的设备

4.2电缆凌乱、电器元件老化

4.3管线混乱

4.4池内淤泥及水池盖板

第5章 升级改造建议

1、工艺调整

1）充分利用现有构筑物，通过增加或更换部分设备来完善处理工艺

首先，将现有UASB池改造为水解池，在更为宽松的进水条件下，满足处理要求，即利用现有UASB池，增加潜水搅拌机对污水进行搅拌，提高菌种与污水的充分接触，提高菌种对有机物的吸附和氧化分解能力。

其次，将现有水解池和好氧池改为具有脱氮效果的“A/O”工艺段，A池为缺氧池，完成反硝化去除总氮，O池为好氧池，氨氮转化为（亚）硝酸盐氮，通过硝化液回流，（亚）硝酸盐在A池内被还原为氮气，从水体中分离，实现脱氮效果。

通过“A/O”系统的改造，可以实现对混合后的污水氨氮处理能力可以提高至200mg/L以上。

2）对二沉池进行改造，采用MBR工艺，确保出水指标

MBR膜池是利用现有的二沉池及排水池进行改造完成，MBR膜具有孔径小、截污能力强的优点，对好氧池出水的泥水混合液进行过滤，清水通过膜空透出，活性污泥被彻底拦截，从而保证了在较小的池容内完成泥水分离效果。

MBB膜工艺提高了生化系统的污泥浓度（8000-10000mg/L），优化出水水质，确保稳定运行。

2、现场规范化整治

1）对现有报废、废弃的设备/设施进行拆除，取保污水处理站能够有充分的检修和操作空间；

2）对破损设备进行更换或检修，确保设备处理良好的运行状态；

3）更换存有安全套隐患的电气设施及线缆，杜绝安全隐患；

4）清理现有水池杂物，降低运行风险；

5）更换或规范现场凌乱的管线，空中管线和线缆采用桥架进行敷设，统一施工，集中安装；

6）提高现场安全、环境规范化管理。

第6章 升级改造工艺

1、工艺流程

2、工艺流程简介

精馏废水以及来自桶翻新的地面冲洗水直接进入污水处理站隔油池，然后进入高级氧化塔进行氧化处理，高级氧化塔采用了微电解+Fendon的处理工艺，出水进入精馏废水集水池收集后进入调节池。

厂区的初期雨水以及应急池排水经过收集后，定期定量排入隔油池进行处理。

生活污水及家电拆解车间、汽车拆解车间产生的污水流入生活污水收集池后，由生活污水提升泵送至调节池。

废酸冷凝液与除臭喷淋塔排出的废碱水直接进入冷凝液收集池后，由冷凝液提升泵送至调节池。

冲灰水经过单独收集后由冲灰水提升泵进入调节池。

调节池是进行水量调节和水质均和的场所。在调节池内，精馏废水、冲洗水、生活污水、拆解车间废水、废酸冷凝液、废碱水、冲灰水得到充分混合均质，均质后的污水由调节水泵连续均匀进入后续生化处理系统。

生化处理系统由水解池、缺氧-好氧池、MBR膜池组成。

调节池的出水首先进入水解池，在缺氧的环境下废水中的有机物被水解酸化，由大分子个体分解为小分子物质，提高了废水的可生化性，同时废水中的有机氮被转化为氨氮形态，利于下一步顺利脱氮。

缺氧池与好氧池组成了具有“硝化”-“反硝化”功能的A/O生化处理工艺，氨氮在好氧池内进行硝化反应，转化为硝酸盐氮或亚硝酸盐氮，通过硝化液回流进入缺氧池内进行反硝化，最终转化为氮气从水体中分离，实现脱氮效果。

好氧池的泥水混合物在MBR池内进行过滤出水，MBR池采用了先进的膜处理工艺，对生化系统泥水混合液进行过滤拦截，活性污泥被拦截留在MBR池内，滤液排出进入外排水池直接排放。MBR工艺克服了二沉池水力负荷高的缺点，从而替代了二沉池实现泥水分离效果。

“缺氧-好氧”+“MBR”示意图

生化系统产生的剩余污泥进入污泥池储存后，由污泥泵送至污泥脱水机进行压滤处理，压滤后的泥饼由业主处置，压滤液返回处理系统。

设计说明：

1）本设计方案内所有的污水均得到有效处理，并预留了初期雨水及应急池的排水去向及处理工艺；

2）本设计充分利用现有的构筑物及处理设备，降低工程造价；

3）处理后的污水满足排放标准。

3、单元去除效率分析

| 处理单元 | 名称 | CODcr（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸馏废水 |  | 3000 | 1000 |  |
| 废酸冷凝水 |  | 3000 | 100 |  |
| 废碱水（除臭喷淋塔） |  | 3000 | 200 |  |
| 冲灰水 |  | 1000 | 100 |  |
| 家电拆解废水 |  | 3000 | 100 |  |
| 汽车拆解废水 |  | 3000 | 100 |  |
| 地面冲洗水 |  | 5000 | 100 |  |
| 生活污水 |  | 1000 | 200 |  |
| 调节池 |  | 1600 | 240 | 以上各种污水混合均匀 |
| 生化系统 | 进水 | 1600 | 240 |  |
|  | 出水 | 400 | 40 |  |
|  | 去除率 | 75% | 83.3% |  |
| 总去除率 |  | 75% | 83.3% |  |
| 排放标准 |  | 500 | 45 |  |

说明：单元处理效率分析仅供参考，不作为单元去除效率考核。

第7章 升级改造设计内容

1、厂区排水规划

| 序号 | 污水类别 | 水量（m3/d） | 收集水池名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏废水 | 15 | 隔油池 |
| 2 | 地面冲洗水 | ＜0.03 |  |
| 3 | 废酸冷凝水 | 25 | 冷凝液收集池 |
| 4 | 废碱水（除臭喷淋塔） | 8.5 |  |
| 5 | 冲灰水 | 10 | 冲灰水池 |
| 6 | 家电拆解废水 | 13.3 | 生活污水收集池 |
| 7 | 汽车拆解废水 | 0.3 |  |
| 8 | 生活污水 | 150 |  |

2、总平面规划

污水处理系统利旧改造区域，设计如下：

| 序号 | 施工内容 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理系统 | 各收集水池等 | 水池利旧，进行清理，设备利旧或更换、增加 |
| 2 | 生化系统 | 鼓风机、水泵、填料、曝气装置、MBR膜等 | 水池利旧，进行清理、改造，设备利旧或更换、增加 |
| 3 | 污泥脱水系统 | 脱水机、水泵等 | 水池利旧，进行清理，设备利旧或更换 |

平面图规划如下：

3、升级改造内容清单

3.1 土建施工(业主绿环公司自行负责)

| 序号 | 名称 | 外形尺寸（m） | 施工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MBR膜池 | 3.0×6.0×3.5 | 拆除内部锥形斗、底部填充抹面、池体开孔连通 | 座 | 1 | 半地下，现有二沉池、中间水池改造 |
| 2 | 修缮 |  | 地上构筑物外墙修饰 | 项 | 1 |  |
| 3 | 厌氧池拆除 |  |  | 座 | 1 |  |
| 4 | 地面防腐 |  | 现有污水站地面防腐处理 | 项 | 1 |  |

3.2现场清理及改造

| 序号 | 名称 | 外形尺寸（m） | 施工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲灰水收集池 | 6.25×1.75×2.5 | 水池清淤、拆除盖板 | 座 | 1 | 全地下，现有改造 |
| 2 | 隔油池 | 2.75×5.75×2.5 | 水池清理、拆除盖板 | 座 | 1 | 全地下，现有改造 |
| 3 | 精馏预处理池 | 9.5×2.5×4.5 | 水池清理、拆除盖板 | 座 | 1 | 全地上，现有改造 |
| 4 | 精馏废水收集池 | 6.25×1.5×2.5 | 水池清理、拆除盖板 | 座 | 1 | 全地下，现有改造 |
| 5 | 冷凝液收集池 | 4.25×3.6×2.5 | 水池清理、拆除盖板 | 座 | 1 | 全地下，现有改造 |
| 6 | 生活水集水池 | 5.5×5.5×2.8 | 水池清理、拆除盖板 | 座 | 1 | 全地下，现有改造 |
| 7 | 调节池 | 6.3×4.0×4.5 | 水池清理、拆除盖板 | 座 | 1 | 半地下，现有改造 |
| 8 | 水解池 | 4.0×3.0×8.5 | 水池清理、拆除盖板、三相分离器等 | 座 | 1 | 半地下，现有UASB池改造 |
| 9 | 缺氧池 | 4.0×3.0×4.5 | 水池清理、拆除盖板 | 座 | 1 | 半地下，现有水解池改造 |
| 10 | 好氧池1 | 6.25×4.25×4.5 | 水池清理、拆除盖板并恢复 | 座 | 1 | 半地下，现有改造 |
| 11 | 好氧池2 | 6.25×3.0×4.5 | 水池清理、拆除盖板并恢复 | 座 | 1 | 半地下，现有改造 |
| 12 | MBR膜池 | 3.0×6.0×3.5 | 水池清理,拆除盖板并恢复 | 座 | 1 | 半地下，现有二沉池、中间水池改造 |
| 13 | 排水池 | 5.5×3.5×2.0 |  | 座 | 1 | 全地上，现有 |
| 14 | 污泥池 | 2.75×2.75×2.0 | 拆除盖板 | 座 | 1 | 全地上，现有 |
| 15 | 玻璃钢盖板 |  | 1～9、14项更换盖板 | m2 | 250 | 水池盖板更换 |
| 16 | 现场拆除 |  |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 税金 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  | 项 | 1 |  |

3.3设备采购及安装清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺改造（A/O工艺） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水解池搅拌机 | QJB-0.85 | 0.85Kw，304不锈钢材质，含安装支架 | 台 | 1 | 新增，不锈钢材质 |
| 2 | 缺氧池搅拌机 | QJB-0.85 | 0.85Kw，304不锈钢材质，含安装支架 | 台 | 1 | 新增，不锈钢材质 |
| 3 | 硝化液回流泵 | 50ZW-20-12 | 20m3/h，12m，2.2Kw | 台 | 1 | 新增 |
| 二、二沉池改造（MBR工艺） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥回流泵 | 50QW10-10-0.75 | 10m3/h，10m，0.75Kw | 台 | 2 | 新增，一用一备 |
| 2 | MBR膜 |  | 平板膜，PVDF，膜通量400L/m2.d，304不锈钢膜架，60m3/d | 套 | 4 | 新增 |
| 3 | 膜池鼓风机 | BK5006 | 6.87m3/min，0.05MPa，11Kw | 台 | 1 | 新增，配套变频器 |
| 4 | 膜抽吸泵 | 50ZW-10-20 | 10m3/h，20m，2.2Kw | 台 | 3 | 新增，两用一备 |
| 5 | 膜清洗装置 |  | PE材质，有效容积1m3 | 台 | 1 | 新增，配套清洗泵×1台 |
| 三、设备利旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高级氧化塔 |  |  | 套 | 1 | 利用现有微电解塔/芬顿塔改造 |
| 2 | 冲灰水流量计 | DN32 | DN32 | 台 | 1 | 利旧 |
| 3 | 生活水流量计 | DN50 | DN50 | 台 | 1 | 利旧 |
| 4 | 污泥脱水机 |  |  | 台 | 1 | 利旧 |
| 5 | 加药装置 |  | 加药罐+搅拌机 | 台 | 5 | 利旧 |
| 6 | 外排电磁流量计 | DN80 | DN80 | 台 | 1 | 利旧 |
| 四、设备更换及增加 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调节水泵 | 50QW20-15-1.5 | 20m3/h，15m，1.5Kw | 台 | 2 | 更换，一用一备 |
| 2 | 调节池流量计 | DN50 | DN50，哈氏B电极，四氟衬里 | 台 | 1 | 新增 |
| 3 | 精馏水提升泵 | 50QW10-10-0.75 | 10m3/h，10m，0.75Kw | 台 | 2 | 更换，一用一备 |
| 4 | 精馏水收集泵 | 25FZB-8-10 | 8m3/h，10m，1.1Kw | 台 | 2 | 更换，一用一备 |
| 5 | 在线PH计 |  | 量程：0-14 | 台 | 2 | 新增 |
| 6 | 精馏水流量计 | DN50 | DN50，哈氏B电极，四氟衬里 | 台 | 1 | 更换 |
| 7 | 冲灰水提升泵 | 50QW10-10-0.75 | 10m3/h，10m，0.75Kw | 台 | 2 | 更换，一用一备 |
| 8 | 冷凝液提升泵 | 50QW10-10-0.75 | 10m3/h，10m，0.75Kw | 台 | 2 | 新增，一用一备 |
| 9 | 冷凝液流量计 | DN50 | DN50，哈氏B电极，四氟衬里 | 台 | 1 | 新增 |
| 10 | 生活污水提升泵 | 50ZW20-12 | 20m3/h，12m，2.2Kw | 台 | 2 | 更换，一用一备 |
| 11 | 鼓风机 | BK5006 | 6.19m3/min，0.05MPa，11Kw | 台 | 2 | 新增，配套变频器，一用一备 |
| 12 | 曝气装置 | Φ215 | Φ215 | 宗 | 1 | 更换 |
| 13 | 外排水泵 | 50GW20-15-1.5 | 20m3/h，15m，1.5Kw | 台 | 2 | 更换 |
| 14 | 污泥泵 | 50QW20-7-0.75 | 20m3/h，7m，0.75Kw | 台 | 2 | 更换，一用一备 |
| 15 | 加药泵 |  | 120L/h | 台 | 5 | 新增 |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线阀门 |  |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 电气线缆 |  |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 调试费 | 包含临时措施、现场水池运营切换、水样检测保障污水站运行 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 设计费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 税金 |  |  | 项 | 1 |  |
| 六、设备合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备合计 |  |  | 项 | 1 |  |

第8章  改造期间生产保障措施

1、制定合理的施工进度计划

本设计方案在升级改造期间，污水处理站正常运行不停产，施工过程注意各改造单元的施工顺序、处理措施及超越方式，提前预留采购的工期，同时在各施工阶段充分考虑单元检修期间及恢复生产的工艺衔接。

2、明确各施工阶段运行衔接

为确保升级改造期间，污水处理系统不停产运行，本次施工采用超越排水的运行保障措施，主要措施如下：

1）预处理工段施工期间

可以在设备采购期间进行水池清理、清淤以及盖板更换等土建工作内容，池内存有的污水可以直接排入下一处理单元（比如调节池、水解池）或进入渗滤液生化系统暂时处理，在此期间污水系统正常运行。

2）生化处理工段施工期间

在采购设备进场后进行，需要交替施工、运行，确保施工单元能够顺利进行，系统运行能够达标排放，尤其是在MBR池改造期间，好氧池需要采用SBR运行模式，间歇曝气和排水。

3、合理调整运行负荷

在预处理改造期间，污水站正常运行，水量可以达到满负荷，而在生化处理单元改造期间，由于生化池的容积减少，需要相应降低处理水量，达到处理要求。

第9章 主要技术指标

1、处理能力

222m3/d

2、运行费用变化

2.1电费

较现有处理系统增加MBR膜处理设施，新增运行功率为211.20Kw•h，电费按照0.80元/Kw•h计，每天增加电费为168.96元。

2.2药剂费

按照现有运行处理投加药剂（NaOH、PAM（+）、C源等），药剂费用无变化。

2.3人工费

利用现有操作人员，不增加费用。

2.4MBR膜使用寿命

根据处理水质的不同有一定出入，一般为3-5年。