## Sheet1
序号 | 项目 | 问题 | 图纸 | 回复 | 备注
1 | 电气 | 图纸中未明确消防电管敷设方式及电管材质、电管直径。 |  | 穿管明敷SCd25.
2 | 电气 | 当消防信号线与电源线共管时应穿多大的管？ |  | SCd32。
3 | 电气 | 现消防模块箱内最多可放置12个标准模块，图纸设计超出该数量 |  | 增加模块箱。
4 | 电气 | 因现规范要求模块需全部放置在模块箱内，故市面上无图纸上所表示的防爆模块 |  | 采用防爆模块箱。
5 | 电气 | 本项目为需包验收项目，而市面上防爆智能应急照明均无相应3c证明，大部分为普通应急照明外加防爆外壳加工而成，请明确是否采用此种防爆应急照明设备？ |  | 可以，防爆外壳应标有国家检验单位颁发的“防爆合格证号”。
6 | 电气 | 图纸中大部分采用防/隔爆设备，电线是否需更换为防爆本安电缆？ |  | 电线电缆采用阻燃电缆，穿钢管（低压流体输送用镀锌焊接钢管）。
7 | 电气 | 在设计说明中，说明了声光布置位置为据地2.2m而图例中为据地2.5m，请明确安装高度 |  | 2.5m。图纸说明已修改。
8 | 电气
9 | 电气 | 现市场中无防爆楼层显示装置，是否为普通层显外加保护罩？ |  | 可以。
10 | 电气 | 楼层显示器需接电源线，图纸中未标注4芯线进层显D。 |  | 已标注，显示器位置调整到A4仓库北门。
11 | 电气 | A4车间请确认此处消防电线是否为闭合线路？ |  | 不是，已修改
12 | 电气 | 消防电话线建议由RVS双绞线改为RVVP屏蔽线。 |  | 可以。
13 | 电气 | 消火栓按钮个别未接信号线，请修改。 |  | 已修改。
14 | 电气 | A5车间请确认此电话线是否为闭合线路。 |  | 并非环形，已修改。
15 | 电气 | 建议在联动设备附近设置模块箱，因每个模块至控制设备之间需额外敷设动作及反馈线，应尽量避免模块与控制设备距离较远。 |  | 可根据施工具体情况，适当调整。
16 | 电气 | 消防电话分机与消防电话插孔之间应采用分线制，不可共用同一回路。 |  | 已修改。
17 | 电气 | 气体灭火控制系统应在平面图中，表示出门口的声光，紧急启停按钮，放气指示灯，等成套配件。 |  | 采用超细干粉灭火，请参考消防专业图纸确定灭火形式。
18 | 电气 | 请明确1APE2中LD引自消防模块的线路，来自哪个区的模块箱？ |  | A-4车间风机房内模块箱
19 | 暖通、电气 | A4车间中的挡烟垂壁，在电图中表示为底边距地2.25，暖图表示为底边距地4.7，请明确以哪个为准？ |  | 以暖图为准。
20 | 电气 | 实际施工中3*2.5电缆，在短距离中穿φ15管可以，但长距离施工只为理论可行，而实际施工确实无法进行。建议修改为φ32电管。 |  | 可以，根据施工具体情况可适当调整。
21 | 电气 | 实际施工中4*10电缆，无法穿入32电管中，线径比管径粗，建议修改为桥架敷设。 |  | 修改为SCd40管。
22 | 电气 | 消防电源监控设备不需要分别回路敷设，只需做单回路手拉手即可。 |  | 已修改。
23 | 电气 | 防火门监控系统中因由常开防火门，故需接24v电源线。且仅需要做单回路即可，建议修改线型号。ZRNH-RVSP-2*2.5+ZRNH-BVR-2*2.5,且需增加电管型号建议采用φ20+φ25电管。 |  | 已根据建议修改。
24 | 电气 | 防火门监控系统中未明确防火门的位置及型号，并标注常开或常闭。 |  | 防火门的问题以土建专业为主，如有矛盾之处，电气专业随之修改。
25 | 电气 | 配电中未见1APE2自发电机柜的进线， | 请补充图纸及具体位置 | 发电机的具体位置甲方落实
26 | 电气 | 4*25+1*16电缆无法穿入32管中 |  | 已修改为SCd50。
27 | 电气 | AL配电箱及分箱是否设置在室外？ |  | 设置在室外。规范要求。
28 | 电气 | 3*2.5电缆穿15管使施工困难，建议更换为32. |  | 可以。已修改
29 | 电气 | 图纸中未明确灯具安装高度。 |  | 已增加。
30 | 电气 | 智能应急照明集中电源需从消控室取信号线，而图纸平面未画，该线路平面图，室外？室内至端子箱？ |  | 总图图纸已修改。标注一并修改
31
32 | 电气 | 综上方线管所述，需重新设计并增大电管直径，建议增设一趟围绕厂房的200*100的桥架 |  | 穿管直径已增加，暂不考虑桥架。
33 | 电气 | 应急照明中，16/19/6/9、轴设置的应急照明设备和疏散指示灯是否均设置在室外？是否合理？ |  | 通道的应急照明均去掉。图纸已修改。
34 | 电气 | A4/A5/A6仓库仅在沿墙区域设置了应急照明及疏散，中间若有高层货架是否应增设吊装应急照明及疏散灯具？ |  | 目前改建并未提高层货架要求。