## Sheet1
序号 | 项目 | 问题 | 图纸 | 回复 | 备注
1 | 防火门 | C-B~17-18轴请明确此处是否设置防火门？另外图纸中防火门规格型号不明确，请补充具体型号
2 | 消防水 | 室外消火栓及管道是否已安装敷设完毕？
3 | 消防水 | 室外A6仓库未接室外喷淋管道，请补充相应管道
4 | 土建 | A4北侧门位置不合理，在东侧开门。 |  | 门位置可根据甲方要求，现场调整；确认好位置反馈
5 | 土建 | A5在北侧开门不合理，在两侧开门。 |  | 门位置可根据甲方要求，现场调整，确认好位置反馈
6 | 土建 | A6北侧疏散门不合理，在西侧开门。 |  | 门位置可根据甲方要求，现场调整，确认好位置反馈
7 | 土建 | A4A5A6与A4车间之间新增加的4.0h防火墙不合理，新增加隔墙即可，不需要防火墙,原有墙体已经是防火墙。 |  | 如原有墙体满足防火墙要求；新增隔墙做法参：16CG27 PQ9
8 | 土建 | A4车间防火隔墙做法不明确。 |  | 详见后加固墙体结构通用图
9 | 土建 | A4车间地面、环氧地坪、收集沟做法不明确。 |  | 地面做法详见补充说明，收集沟做法
10 | 土建 | A4车间南侧及风机房新增加墙体做法不明确，新增加的台阶、坡道做法不明确。天沟及卷帘门材质、规格 |  | 风机房做法参：16CG27 PQ9，耐火时间2h；天沟采用1.8mm不锈钢钢板制作；卷帘门08CJ17普通卷帘门
11 | 土建 | 建筑说明（一）、五、3）中地面6-9；16-19轴地面抬高到±0.00，此项取消。 |  | 此项取消采用原有地面标高
12 | 土建 | 屋面固定窗做法不明确，是否改为采光板。 |  | 改为阻燃，耐候型树脂采光带；做法08J25-3,WC1-WC2