- 消防端子箱标注是否有误？

见图纸问题电气回复

- 火灾报警线未设计穿管管径和材质

见图纸问题电气回复

- 室外地下式消火栓管径是多少？

SA100/65型，见L13S4-9

- 喷淋系统接空压机室外管子管径是多少？

DN32

- 室外水电管埋深，土方挖填无说明

消防管道利用原有，若未施工埋深不小于1.0m

- 室内喷淋平面图进户管是3根，室外喷淋平面图进户管是2根以哪版为准

三根，消防室外管道图纸已调整