## Sheet1
更换及增加设备（材料）工程量清单计价表
序号 | 设备（材料）名称 |  | 设备（材料）品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 设备规格、参数/备注
1 | 自动跟踪定位射流灭火装置（视频） |  |  | 台 | 2 |  |  | 采用红紫外复合传感技术；视频监控技术，内置CPU智能算法，能准确判断早期火灾空间坐标，全天候监控保护范围的火情，快速准确地判断早期火灾，火灾扑灭后自动停止喷水，并自动复位。内含探测部件，控制模块，鹅蛋型防水摄像机。工作压力0.8MPa,流量30L/S，保护半径55米；
2 | 电动阀 |  |  | 个 | 3 |  |  | 消防专用，接口尺寸DN80 法兰，工作电压DC24V，开启压力≦0.1MPa,启动功率20W,公称压力1.6MPa。
3 | 电源接线盒（解码器） |  |  | 个 | 3 |  |  | 提供灭火装置电源、阀电源并控制，提供2组火情信号输出节点，实现灭火装置编码解码功能。每台灭火装置配套设备，一台灭火装置配一只解码器。
4 | 现场控制箱（区域控制盘） |  |  | 台 | 2 |  |  | 采用RS485技术、CAN总线技术结合。实现远程操作及控制，可实现对灭火装置进行手/自动设置、调整灭火装置喷水嘴角度，启动/关闭电磁阀，启停消防水泵、灭火装置复位等操作，报警设备地址指示等功能，有源声光报警。要求放在隔壁控制室内。
5 | 模拟末端试水装置 |  |  | 套 | 1
6 | 4路视频控制主机 |  |  | 套 | 1 |  |  | 性能描述：实现报警信息处理以及报警灭火设备地址编码显示、灭火装置实时工作状态显示、视频实时监控现场、视频录像，报警信息打印、手自动控制灭火装置上下左右旋转定位火源、手自动开关电磁阀、手自动启停消防泵等功能；
| 含 | 琴台柜双空 |  | 台 | 1 |  |  | 适用于各系列产品，19U盘面
|  | 灭火装置电源控制盘 |  | 台 | 1 |  |  | 为灭火装置和电动阀提供两路交流电源
|  | 灭火装置分区控制盘 |  | 台 | 1 |  |  | 和监视主机配套手动控制现场水炮
|  | 灭火装置集中显示盘 |  | 台 | 1 |  |  | 借助其他的视频系统远程手动定位并显示灭火装置的工作状态。可选装打印机
|  | 显示器 |  | 台 | 1 |  |  | 19寸液晶显示器；
|  | 硬盘录像机（4路） |  | 台 | 1 |  |  | 4路音视频输入；
|  | 硬盘 |  | 块 | 1
|  | 消防电源 |  | 台 | 1 |  |  | 入柜式，为系统提供14V/5A不间断直流电源
|  | 备电池 |  | 块 | 2
|  | 打印机 |  | 台 | 1
7 | 图像型火灾探测器 |  |  | 台 | 4
8 | 图探接线盒 |  |  | 个 | 4
9 | 图像探测监控主机 |  |  | 套 | 1
10 | 泡沫 |  |  | 吨 | 3 |  |  | 排放泡沫，重新灌装泡沫。
11 | DN200明杆闸阀 |  |  | 套 | 2 |  |  | 更换
12 | 4*2.5控制电缆线 |  |  | 米 | 1000
13 | 视频信号线 |  |  | 米 | 1000
14 | 路面开槽预埋电缆线+恢复 |  |  | 米 | 30
以 上 合 计:
税 金:（税率 %）
总 计: