## 分项工程费用汇总表
分部分项工程量清单计价表
工程名称:2022年4月零星工程
序号 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价 （元）
1 | 一、B6北侧环境监测房
2 | 镀锌方管岩棉夹芯板墙 1.60*80mm镀锌方管骨架，间距1.0*1.0m双向布置 2.白色75mm厚岩棉夹芯屋面板（岩棉容重≥60kg/m3,内外钢板厚≥0.6mm，双面镀铝锌） 3.设1.0m宽2.0m高平开门1樘，球形门锁及五金件等 4.设1.0m宽1.0m高塑钢推拉窗1樘 5.含包边等 6.其它详见方案。 | m2 | 42
3 | 镀锌方管岩棉夹芯板屋顶 1.60*80mm镀锌方管骨架，间距1.0*1.0m双向布置 2.站房为单面坡，前面净高3m，后面净高2.8m，屋面板四边出檐不小于200mm 3.白色75mm厚岩棉夹芯屋面板（岩棉容重≥120kg/m3,内外钢板厚≥0.6mm，双面镀铝锌） 4.含包边等 5.其它详见方案。 | m2 | 14.96
4 | 防滑地砖地面 1.100mm厚1:3干硬砂浆刮2毫米厚素水泥浆铺贴300*300mm防滑地砖 2.其它详见方案。 | m2 | 10.16
5 | DN25热镀锌钢管 1.水管架空、埋地敷设、含保温30mm（玻璃丝绵，外缠玻璃丝布2道） 2.管材耐压不小于1.6MPa 3.其它详见方案。 | m | 13.14
6 | 洗手盆 1.立柱式陶瓷洗手盆 2.含下水器、排水软管 2.其它详见方案。 | 套 | 1
7 | 铜球阀 1.规格：DN20 2.其它详见方案。 | 个 | 2
8 | 排水管 1.De75PVC管 2.其它详见方案。 | m | 1
9 | 电源接线处电箱改造 1.增加3P125A断路器一个 2.接地线制作 3.其它详见方案。 | 项 | 1
10 | 配电箱 1.内置总开关一个100A，3P50A分开关一个，接UPS。2P16A3个，2P25A1个。接地和接零铜排 2.电箱尺寸不少于0.8m*0.5m，电箱要接地。 3.压铜接线端子 4.其它详见方案。 | 台 | 1
11 | UPS电源 1.工频机，三进三出，10KVA续航6小时以上 2.品牌：科华工频机 3.电源、蓄电池质保三年 4.其它详见方案。 | 套 | 1
12 | 接地装置 1.采用40*4热镀锌扁钢与车间钢柱连接，板房基础内埋设房间周长，与房间框架四角连接 2.其它详见方案。 | m | 18.38
13 | 电气配管 1.JDG50镀锌钢管 2.明配 3.其它详见方案。 | m | 4.85
14 | YJV3*35+2*25电缆 1.电缆主线YJV3*35+2*25电缆(甲供)，从A7车间电箱引出，车间内穿管架空敷设 2.其它详见方案。 | m | 5.85
15 | 荧光灯 1.30W单管荧光灯 2.吸顶安装 3.接线盒 4.其它详见方案。 | 套 | 2
16 | 空调 1.大1.5匹壁挂冷暖变频空调 2.品牌：格力 3.其它详见方案。 | 台 | 1
17 | 双联单控开关 1.距地1.3米明装 2.接线盒 3.其它详见方案。 | 个 | 1
18 | 电气配管 1.JDG20镀锌钢管 2.明配 3.其它详见方案。 | m | 36
19 | 电气配线 1.型号.规格:BV-2.5mm2; 2.配线形式:管内穿线; 3.其它详见方案 | m | 20.46
20 | 电气配线 1.型号.规格:BV-4.0mm2; 2.配线形式:管内穿线; 3.其它详见方案 | m | 107.34
21 | 10A五孔插座 1.安装方式：距地0.3米安装 2.接线盒 3.其它详见方案 | 个 | 4
22 | 16A空调插座 1.安装方式：距地1.8米安装 2.接线盒 3.其它详见方案 | 个 | 1
23 | 排气扇 1.400*400mm排气扇，外置不锈钢百叶或防虫网，排风量不少于1000m³/H 2.其它详见方案。 | 台 | 1
24 | 送风风机 1.400*400mm送风风机，外置不锈钢百叶或防虫网，送风量不少于1000m³/H 2.其它详见方案。 | 台 | 1
25 | 4kg干粉灭火器 1.4Kg磷酸氨盐灭火器 2.含铝合金框玻璃箱体（两具灭火器放置于一个箱体内） 3.其它详见方案。 | 具 | 2
26 | 破碎恢复地面 1.宽30cm深30cm； 2.其它详见方案。 | m | 1
27 | 空压机棚 1.防雨棚采用40*40*4mm镀锌方管骨架，内侧高2.3m，外侧高2m 2.顶棚长2.1m宽2.5m，顶棚采用0.6mm厚单层蓝色彩钢板 3、确保牢固可靠。 | m2 | 5.88
28 | 二、实验室房门更换开启方向
29 | 实验室房门更换开启方向 1.门由内开改为外开； 2.其它详见技术方案。 | 樘 | 2
30 | 三、实验室房门更换开启方向
31 | 防爆LED灯 1.含管线、接线盒 2.其它详见技术方案 | 套 | 2
32 | 四、食堂餐具收集窗口增加玻璃隔断
33 | 玻璃隔断 1.食堂餐具收集窗口增加玻璃隔断 2.其它详见技术方案 | m2 | 2.4
34 | 五、填埋场雨水外排管改造
35 | 挖沟、埋设直径400波纹排水管 1.挖沟、埋设直径400波纹排水管，埋深不小于0.7米，回填土 2.其它详见技术方案 | m | 35
36 | 排水井 1.开挖、回填土方 2.井底100mm厚1:2砂浆垫层，灰砂砖砌井壁200mm厚，井内壁1:2.5水泥砂浆抹灰; 3.φ700mm钢筋砼井盖，井圈下150mm厚C20砼; 4.井内φ1m，高1.5m; 3.其它详见技术方案 | 座 | 1
37 | 六、填埋场人口绿化带增加防撞桩
38 | 防撞桩 1.采用直径150mm镀锌钢管，长度1.5米，埋深0.7米，管内用C25混凝土灌实，地面部分涂刷红黄警示色。 2.其它详见技术方案 | 个 | 5
39 | 七、填埋场收集池增加防雨水围堰
40 | 围堰 1.钢筋混凝土现浇围堰高0.2米厚0.2米，C30混凝土配Φ14＠200单层双向钢筋网片，竖向钢筋全部与地面锚固 2.含模板 3.其它详见技术方案 | m3 | 0.56
41 | 砼排水沟 1.破除原路面，挖土，浇筑100mm厚C30混凝土 2.含路沿石拆除 3.其它详见技术方案 | m3 | 0.3
42 | 八、B4厂房内旧危化品库拆除
43 | 拆除旧危化品库 1.B4厂房内旧危化品库拆除，场地内危化品库全部拆除到正负零，拆除过程中地面有损坏的进行修补平整 2.其它详见技术方案 | 项 | 1
44 | 九、A4车间墙面维修
45 | 墙面维修 1.C型钢竖龙骨，18厚水泥压力板，接缝处加网格布，外墙腻子两遍，外墙乳胶漆两遍 2.其它详见技术方案

## 综合单价分析表
分部分项工程量清单综合价分析表及措施项目费分析表
工程名称: 2022年4月零星工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | [6 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费
1 | （清单项目名称）
（定额项目名称或工程内容）
（定额项目名称或工程内容）
……
2 | （清单项目名称）
……

## 工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称:2022年4月零星工程
序号 | 材料名称 | 规格.型号 | 单位 | 数量 | 除税单价(元)