2022年9月零星工程技术方案

- 三万吨泵房屋面防水维修：老泵房屋面垃圾清理干净，松动面层剔凿干净，做2cm厚1:2水泥砂浆找平层，铺贴300克SBC防水卷材一道（周边收口采用1.5mm钢压条压紧，4cm水泥钉固定、间距50cm)，面层为35mm厚C25细石混凝土压光(3m*3m界隔）。（西南角重新找坡，原西南角排水口已经封堵，需要加厚，加厚部分采用C20细石混凝土）。

- 三万吨行车室走廊漏水维修：1、屋面垃圾全部清理干净，对出屋面管道进行密封处理，墙面、窗口周边及伸缩缝，原来开裂密封胶清理干净，重新打胶。2、对漏水线管进行封闭处理。3、屋面面层及设备底座抹灰层，松动、开裂部分全部剔凿干净，浇筑35mm厚C25细石混凝土压光(3m*3m界隔）。

- 屋顶靠边伸缩缝部位板面损坏，严重漏水；拆除此部位避雷带（板安装完毕后原样恢复），安装1.2米宽0.5mm厚彩钢板（平板，两侧压5cm宽45度角翻边），长度约16米。

- 三万吨一层参观通道地面维修：

地面地砖及混凝土全部破碎清理干净，重新浇筑约10cm厚C30混凝土，面层压光。表面涂刷绿色丙烯酸水泥地面漆（底漆一道、面漆两道）。

- 三万吨三楼屋面漏水维修：

- 办公区三层屋顶小量渗水，漏水点无法确认。如果处理需要对整个屋面重新全部做防水处理，因是上人屋面，防水层上需要做4cm厚细石混凝土保护层，因设备较多、施工难度较大且造价较高。建议暂不处理。

- 墙体侧面通风孔漏水点，可以处理。

- B4厂房屋面西侧天沟清理：天沟内有垃圾堵塞排水管，需要全部清理（天沟长度123米）。

- 蒸馏塔南侧围墙铁丝网维修：

损坏旧角钢割除重新焊接1.2米高40*40*3镀锌角钢（角钢参照现场角钢，钻直径10mm孔四个，安装2.1mm双股镀锌防盗刺绳四道，每道长度约3米，与原刺绳可靠搭接牢固。

- 三万吨二期二楼配电间地面做防静电地板：安装0.6米高PVC防静电地板。

- 三万吨地面裂缝维修：对裂缝间灰尘用高压水枪彻底清理干净，用地面快速修补材料修补平整（长度约15米）。

- 一号门岗屋面漏水维修：在屋面积水最低点部位，用水钻打孔，安装直径75mmUPVC排水管（总计约9米），排除屋面积水。屋面面层及周边开裂松动抹灰层全部剔凿干净，侧面重新修补完整，屋面抹2cm厚1:2水泥砂浆，找坡、压光，不可积水；铺贴带片岩4mm厚SBS防水卷材一道，周边收口使用0.7*20通常钢压条压紧，4cm水泥钉间距50cm固定。屋顶侧面及底面粉化、开裂腻子铲除，全部重新刮腻子，涂刷与原来颜色相同的外墙乳胶漆。

- B3仓库：

- 屋顶更换损坏轴流风机一台：型号为DWT-IV NO.63

2、仓库东侧北边两个窗户增加铝合金手动百叶帘：窗口6200*2700.

- 泡沫推拉门更换：

（一）B2B3A7共计更换大门七樘，小门四樘，大门采用75mm厚岩棉夹芯板，周边加强中间增加两条加强筋；小门采用50mm厚岩棉夹芯板，周边加强，所有门上都开一扇外开逃生门（0.7*1.9m）。

（二）B2B3四樘大门底下增加2mm厚镀锌折叠式U型导轨，做法参照现场（折叠部分要有与门体相连的固定装置）。

（三）A7东侧三樘外门，门底部要伸入地面混凝土导槽，两侧安装与现场相同固定导槽

（四）小门

- 实验室三层北侧疏散门顶增加防雨罩及墙面维修：防雨罩两处，采用2mm厚304不锈钢板制作，8mm膨胀螺栓固定（螺栓孔内及雨罩与墙面间全部用密封胶封闭）。外墙面空鼓、开裂处约2平方，把空鼓、开裂部位马赛克及松动基层剔凿干净，用1:2水泥砂浆修补平整，刮两遍外墙腻子，涂刷两遍与周围墙体颜色相同的外墙涂料。

- 科普馆一层门厅顶部漏水维修：雨棚顶部缝隙开裂漏水，对顶部防水层、铝塑板顶面及侧面缝隙全部重新修复。

- 填埋场地面增加管道：需要埋设两根PE液体输送管，直径50mm。室外地面切割、破碎，宽度0.3米深度0.25米，用 C30混凝土恢复。立管增加40*40*3镀锌角钢固定支架；暂存库墙面开0.3*0.2米洞一个，管道完成后封堵密实，面层做法参照原墙面。

- 填埋场收集池增加挡水围堰：围堰2.0*2.0米，壁厚0.15米，池上高度0.5米。采用C30混凝土浇筑（内配直径8mm单层钢筋网片，双向间距0.2米，竖向钢筋全部与地面锚固）。

- 填埋场固化车间设备及基础拆除：坑内多余废物垃圾清理出去，地面基础破碎后回填在坑及排水沟内并夯实平整，厂房内现有设备拆除，放在甲方指定位置（设备拆除后的屋面孔洞修补完整）。

- 填埋场一期渗滤液井侧面加固：开裂部位剔凿出可以填塞混凝土的孔洞，内部用C20细石混凝土填塞密实，表面抹灰修补平整。

- 配电室漏水维修：

1、1#配电室墙体顶部漏水：在墙顶增加通长彩钢板泛水，采用0.5厚彩钢板，形状见下图，安装时先拆下墙顶避雷带，板上在避雷带支架位置开小洞插入。板侧面及顶面的固定点间距不大于0.5米，避雷带支架位置孔洞采用耐候密封胶封堵密实，安装完成避雷带恢复原样。长度30米。

- 申连通配电室墙面漏水，漏水部位为窗口、墙面孔洞、墙体裂缝。措施：外墙面雨棚部位孔洞封堵密实；卸下窗口防盗窗，把窗口周边旧密封胶清理干净后重新打注耐候密封胶，密封胶施工完成后原样恢复窗口防盗窗；墙体裂缝部位打注液体防水材料。

- 填埋场配电室屋面顶棚漏水：配电室长15.84米，宽5.04米。旧SBS防水层去除清理干净，重新铺贴4mm厚-15度带片岩SBS防水卷材一道，细部做法见下图。